## 1.2 AG radovi
ПРЕДМЕР РАДОВА ПУНКТ ОРЛОВАЧА -НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР
ПОЗ. | ОПИС РАДОВА | количина | ј.м. | јед.цена | УКУПНО
СВЕСКА 1. - ПУНКТ ОРЛОВАЧА - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ Су+Пр+2
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ (са ентеријером)
А.ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
I - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1 | Размеравање и обележавање објекта са наношењем профила и израда наносне скеле на 300цм од габарита. Обрачун по m². | 1098 | m² |  | 0
2 | Машински ископ земље на 100цм од габарита у нагибу од 80 степени.Обрачун по м3. | 2797 | m³ | 1210 | 3384370
3 | Ручни искор рова у земљи . Обрачун по м³ . | 4 | m³ | 1375 | 5500
4 | Набавка, транспорт, насипање и набијање шљунка, пројектоване дебљине d=20cm. Обрачун по m³. | 163.5 | m³ | 1980 | 323730
5 | Насипање и набијање земље из ископа. Обрачун по m³. | 630.3 | m³ | 1210 | 762663
6 | Одвоз земље из ископа. Обрачун по m3. | 2166.7 | m³ | 660 | 1430022
7 | Монтажа и демонтажа заштитне ограде. Обрачун по m'. | 220 | m' | 1500 | 330000
8 | Израда и монтажа табли обавештења. Обрачун по ком. | 1 | ком. | 19200 | 19200
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 6255485
II - БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
1 | Израда слоја тампон бетона d=8cm бетоном С 16/20 (МВ20) преко слоја шљунка, на позицији испод темељне плоче објекта, као и темељне плоче а.б. језгра лифта.Обрачун по m². | 705 | m² | 2090 | 1473450
2 | Израда слоја тампон бетона d=5cm бетоном С 16/20 (МВ20) преко хидроизолације, на позицији испод темељне плоче објекта, као и темељне плоче а.б.језгра лифта.Обрачун по m². | 705 | m² | 2090 | 1473450
3 | Израда армирано бетонске темељне плоче дебљине50цм водонепропусним бетоном С30/37 (МВ 35). Обрачун по m³. | 355 | m³ | 25575 | 9079125
4 | Израда армирано бетонске темељне плоче језгра лифта дебљине 50цм водонепропусним бетоном С30/37 (МВ 35). Обрачун по m³. | 2.65 | m³ | 25575 | 67773.75
5 | Израда армирано бетонских спољних зидова сутерена дебљине 25цм водонепропусним бетоном С25/30 (МВ 30). Обрачун по m³. | 113.5 | m³ | 26400 | 2996400
6 | Израда армирано бетонских темељних трака и греда улазног портала приземља, бетоном С25/30 (МВ 30). Обрачун по m³. | 8 | m³ | 24750 | 198000
7 | Израда армирано бетонских платна и стубова бетоном С30/37 (МВ 35). Обрачун по m³.
| сутерен | 10 | m³ | 24750 | 247500
| приземље | 35.2 | m³ | 24750 | 871200
| I спрат | 23.5 | m³ | 24750 | 581625
| II спрат | 23.5 | m³ | 24750 | 581625
8 | Израда армирано бетонског језгра лифта дебљине 22цм бетоном С30/37 (МВ 35).Обрачун по m³.
| сутерен | 6.5 | m³ | 24750 | 160875
| приземље | 6.5 | m³ | 24750 | 160875
| I спрат | 6.5 | m³ | 24750 | 160875
| II спрат | 9.25 | m³ | 24750 | 228937.5
9 | Израда армирано бетонског степеништа на позицији улаза у техничку просторију сутерена бетоном С25/30 (МВ 30).Обрачун по m³. | 2.3 | m³ | 28875 | 66412.5
10 | Израда армирано бетонског степеништа у објекту бетоном С25/30 (МВ 30).Обрачун по m³.
| сутерен | 2.7 | m³ | 24750 | 66825
| приземље | 2.7 | m³ | 24750 | 66825
| I спрат | 2.7 | m³ | 24750 | 66825
11 | Израда армирано бетонске плоче дебљине 20цм и греда бетоном С30/37 (МВ 35). Обрачун по m³.
| сутерен | 133 | m³ | 26675 | 3547775
| приземље | 133 | m³ | 26675 | 3547775
| I спрат | 133 | m³ | 26675 | 3547775
| II спрат-плоча греде и атика | 150 | m³ | 26675 | 4001250
12 | Израда армирано бетонске косе кровне плоче дебљине 20цм изнад спољњег сутеренског степеништа, бетоном С30/37 (МВ 35). Обрачун по m³.
|  | 1.6 | m³ | 28875 | 46200
13 | Израда армирано бетонског степеништа на позицији главног улаза у објекат у приземљу бетоном С30/37 (МВ 35).Обрачун по m³.
|  | 4.1 | m³ | 28875 | 118387.5
14 | Израда армирано бетонске плоче портала (плоча и атика) на позицији улаза у објекат бетоном С30/37 (МВ 35). Обрачун по m³.
| приземље | 6 | m³ | 26675 | 160050
| I спрат | 9.6 | m³ | 26675 | 256080
15 | Израда армирано бетонских греда и натпрозорника бетоном С30/37 (МВ 35) са арматуром. Обрачун по m³.
| сутерен | 16.78 | m³ | 26675 | 447606.5
| приземље | 20.08 | m³ | 26675 | 535634
| I спрат | 19.67 | m³ | 26675 | 524697.25
| II спрат | 19.52 | m³ | 26675 | 520696
16 | Набавка и уградња репера за контролу слегања објекта. Обрачун по ком.
|  | 4 | kom. | 1800 | 7200
УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 35809725
III - АРМИРАЧКИ РАДОВИ
1 | Набавка, израда и монтажа арматуре. Обрачун по kg. | 140000 | kg | 264 | 36960000
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 36960000
IV - БРАВАРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка, израда и монтажа челичне кровне конструкције. Обрачун по kg. | 14500 | kg | 550 | 7975000
2 | Набавка, израда и монтажа рукохвата на степеништу. Обрачун по м'. | 26.6 | м' | 13475 | 358435
3 | Набавка, израда и монтажа заштитне челичне ограде висине 1,05м поред лифтовског језгра на позицији II спрата. Обрачун по м'. | 1.55 | м' | 13475 | 20886.25
4 | Набавка, израда и монтажа спољне поцинковане челичне ограде висине 1,05м на отворима у приземљу. Обрачун по м'. | 30.3 | м' | 13475 | 408292.5
5 | Набавка, израда и монтажа челичних спољашњих мердевина. Обрачун по м'. | 14.3 | м' | 12000 | 171600
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 8934213.75
V - ЗИДАРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка потребног материјала и зидање спољних зидова гасбетонским блоковима дебљине 37,5cm.
Обрачун по m³.
| сутерен | 0 | m³ | 14575 | 0
| приземље | 97.1 | m³ | 14575 | 1415232.5
| I спрат | 98.9 | m³ | 14575 | 1441467.5
| II спрат | 95.46 | m³ | 14575 | 1391329.5
2 | Набавка потребног материјала и зидање преградних зидова гасбетонским блоковима дебљине 25 cm.
Обрачун по m².
| сутерен | 105.22 | m² | 13200 | 1388904
| приземље | 114.71 | m² | 13200 | 1514172
| I спрат | 85.67 | m² | 13200 | 1130844
| II спрат | 45.5 | m² | 13200 | 600600
3 | Набавка потребног материјала и зидање преградних зидова гасбетонским блоковима дебљине 12 cm.
Обрачун по m².
| сутерен | 49.43 | m² | 11275 | 557323.25
| приземље | 50.12 | m² | 11275 | 565103
| I спрат | 69.96 | m² | 11275 | 788799
| II спрат | 50.12 | m² | 11275 | 565103
4 | Зидање заштитног зида вертикалних изолационих слојева на позицији сутерена, пуном опеком дебљине 6цм. Обрачун по m². | 387 | m² | 2145 | 830115
5 | Израда цементне кошуљице дебљине d=5цм . Обрачун по m².
| сутерен | 641.55 | m² | 1320 | 846846
| приземље | 564.9 | m² | 1320 | 745668
| I спрат | 624.44 | m² | 1320 | 824260.8
| II спрат | 600.92 | m² | 1320 | 793214.4
6 | Израда цементне кошуљице у паду, просечне дебљине d=5цм . Обрачун по m².
| на плочи сутеренског степеништа | 33 | m² | 1320 | 43560
| на плочи надстрешнице на главном улазу | 30.5 | m² | 1320 | 40260
7 | Машинско малтерисање унутрашњих зидова од гасбетонских блокова у два слоја укупне дебљине 20mm. Обрачун по m².
| сутерен | 1214.3 | m² | 935 | 1135370.5
| приземље | 1760.2 | m² | 935 | 1645787
| I спрат | 1405.7 | m² | 935 | 1314329.5
| II спрат | 1138.8 | m² | 935 | 1064778
8 | Машинско малтерисање бетонских зидова у сутерену у два слоја укупне дебљине 20mm. Обрачун по m².
| сутерен | 437.6 | m² | 935 | 409156
9 | Обрада и малтерисање подгледа степеништа и плафона у два слоја укупне дебљине 20mm. Обрачун по m².
|  | 48.1 | m² | 935 | 44973.5
10 | Спољашња обрада и малтерисање лифтовског језгра у два слоја укупне дебљине 20mm. Обрачун по m². | 133.4 | m² | 1375 | 183425
11 | Обрада и малтерисање зидова степеништа у два слоја укупне дебљине 20mm. Обрачун по m². | 173.3 | m² | 1375 | 238287.5
12 | Обрада и крпљење отвора, продора и шлицева . Паушално | 1 | Пауш | 200000 | 200000
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 21718908.95
VI - ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
1 | Набавка, транспорт и уградња трапезастог лима ТР35/200/0.8.
| Обрачун по m2. | 726.6 | m² | 2200 | 1598520
УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 1598520
Б. ЗАНАТСКИ РАДОВИ
VII – БРАВАРИЈА
1 | Израда и уградња спољашњих врата.
| Двокрилна врата По шеми ПОС 1 Дим 160/220+60 | 2 | ком | 123200 | 246400
| Двокрилна врата По шеми ПОС 2 Дим 180/220+40 | 1 | ком | 132000 | 132000
| Двокрилна врата по шеми ПОС 4 Дим 180/280цм | 7 | ком | 132000 | 924000
| једнокрилна врата по шеми ПОС 7 Дим 90/280 | 13 | ком | 69300 | 900900
2 | Израда и уградња прозора.
| по шеми ПОС 8 (једнокрилни прозор) Дим 65/60 | 3 | ком | 11000 | 33000
| по шеми ПОС 9 (двокрилни прозор) Дим 180/60 | 17 | ком | 27500 | 467500
| по шеми ПОС 3 (једнокрилни прозор) Дим 90/60 | 19 | ком | 15400 | 292600
| по шеми ПОС 3' једнокрилни прозор Дим 90/180 | 24 | ком | 49500 | 1188000
| по шеми ПОС 10 двокрилни прозор Дим 180/180 | 31 | ком | 88000 | 2728000
| по шеми ПОС 6 једнокрилни прозор Дим 65/180 | 15 | ком | 31900 | 478500
3 | Израда и уградња спољашњих улазних врата-портала.
| по шеми ПОС 11 (Портал са двокрилним клизним вратима ширине 220цм-отварање на сензор покрета) Дим 500/280 | 1 | ком | 418000 | 418000
| по шеми ПОС 12 (Портал са двокрилним клизним вратима ширине 220цм-отварање на сензор покрета) Дим 480/280 | 1 | ком | 396000 | 396000
4 | Израда и уградња унутрашњих врата са надсветлом.
| по шеми ПОС 1 двокрилна застакљена Дим 160/220+60 | 2 | ком | 133056 | 266112
| по шеми ПОС 2 двокрилна застакљена Дим 160/220+45 | 1 | ком | 125950 | 125950
| Двокрилна врата пуна По шеми ПОС 3 Дим 150/220+40 | 3 | ком | 115830 | 347490
4а | Набавка и уградња противпожарних и противдимних унутрашњих челичних врата, са потребним извештајем о испитивању на захтевану ватроотппорност са механизмом за самозатварање, према СРПС У.Ј1.160. унутрашњих врата. Обрачун по комаду.
| По шеми ПОС 13 , дим.100/220-десна | 3 | ком | 52800 | 158400
| По шеми ПОС 14 , дим. 91/220-десна | 1 | ком | 51700 | 51700
| По шеми ПОС 15, дим 150/220+40 Двокрилна врата пуна са надсветлом са челичним лимом. Обрачун по комаду. | 1 | ком | 115830 | 115830
5 | Израда и уградња унутрашњих остакљених портала од алуминијумских профила.
| По шеми ПОС портал П1 Дим 380/280 | 2 | ком | 292600 | 585200
| По шеми ПОС портал П2 Дим 575/280 | 2 | ком | 483000 | 966000
| По шеми ПОС портал П3 дим. 380/265цм- са уграђеним једнокрилним вратима 90/220-десна | 1 | ком | 276925 | 276925
| По шеми ПОС портал П4-фиксно Дим 575/265 | 1 | ком | 242000 | 242000
| По шеми ПОС портал П5-фиксно Дим 400/280 | 2 | ком | 308000 | 616000
| По шеми ПОС портал П6 Дим 170/220+60-са уграђеним двокрилним вратима са надсветлом | 1 | ком | 130900 | 130900
| По шеми ПОС портал П7-фиксно Дим 222/280 | 1 | ком | 170940 | 170940
| По шеми ПОС портал П8 Дим 302/280-са уграђеним једнокрилним вратима-десна | 1 | ком | 232540 | 232540
| По шеми ПОС портал П9-фиксно Дим 90/280 | 2 | ком | 38500 | 77000
| По шеми ПОС портал П10 Дим 408/280-са уграђеним једнокрилним вратима-десна | 1 | ком | 308000 | 308000
| По шеми ПОС портал П10' Дим 408/280-са уграђеним једнокрилним вратима-лева | 1 | ком | 308000 | 308000
| По шеми ПОС портал П10'' Дим 408/280-фиксно | 1 | ком | 308000 | 308000
| По шеми ПОС портал П11 Дим 222/280-са уграђеним једнокрилним вратима-десна | 1 | ком | 176000 | 176000
| По шеми ПОС портал П12-фиксно Дим 540/280 | 3 | ком | 415800 | 1247400
6 | Набавку и уградњу унутрашњих преграда између вц кабина.
| По шеми ПОС13, Дим 187/180 - са једним једнокрилним вратима | 4 | ком | 165000 | 660000
| По шеми ПОС 14, Дим 187/180+155цм - са двоје једнокрилних врата | 4 | ком | 209000 | 836000
УКУПНО БРАВАРИЈА: |  |  |  |  | 16411287
VIII – СТОЛАРИЈА
1 | Набавка и уградња унутрашњих врата. Обрачун по комаду.
| По шеми ПОС 1 , пуна, светла мера дим. 91/215-десна | 3 | ком | 52800 | 158400
| По шеми ПОС 1' , пуна, за санитарни чвор, светла мера дим. 91/215-десна | 4 | ком | 52800 | 211200
| По шеми ПОС 2, пуна, светла мера дим. 81/215 -десна | 19 | ком | 48400 | 919600
| По шеми ПОС 2, пуна, светла мера дим. 81/215 -лева | 19 | ком | 48400 | 919600
| По шеми ПОС 3, пуна, за санитарни чвор, светла мера дим. 81/215-десна | 4 | ком | 35750 | 143000
| По шеми ПОС 3, пуна светла меар дим. 81/215-лева | 4 | ком | 35750 | 143000
2 | Набавка и уградња унутрашњих хармоника врата. Обрачун по комаду.
| По шеми ПОС 4 , пуна, светла мера дим. 151/215 | 3 | ком | 70000 | 210000
3 | Набавка и уградња унутрашњих клупица. Обрачун по комаду дужине, све ширине 20цм.
| Л= 65цм | 18 | ком | 550 | 9900
| Л=90цм | 37 | ком | 693 | 25641
| Л=180цм | 48 | ком | 1320 | 63360
УКУПНО СТОЛАРИЈА: |  |  |  |  | 2803701
X - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка и израда хидроизолације темељне плоче и зидова. Обрачун по m². | 1091.6 | m² | 1155 | 1260798
2 | Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације подова у тоалетима са подизањем холкера h=20цм полимерцементном хидроизолацијом. Обрачун по m². | 135.38 | m² | 1950 | 263991
3 | Набавка материјала и изолација од влаге. Обрачун по m² лифтовског језгра. | 10.8 | m² | 2365 | 25542
4 | Набавка материјала за израда хидроизолације на улазним степеницама и трему и на надстрешницама. Обрачун по m². | 93.5 | m² | 2057 | 192329.5
5 | Набавка материјала и постављање термоизолације на подрумске зидове у земљи, од плоча екструдираног полистирена (XPS N-III-L) 10cm. | 387 | m² | 2365 | 915255
6 | Набавка материјала и постављање термоизолације на подрумске зидове изнад земље, од плоча камене минералне вуне 10cm. | 167 | m² | 2365 | 394955
7 | Облагање спољашњих бетонских површина стубова, платана и греда, од плоча камене вуне д=12 цм . Обрачун по m². | 330 | m² | 4345 | 1433850
8 | Набавка материјала и постављање термоизолације на плочи у сутерену, од плоча екструдираног полистирена (XPS N-III-L) 10cm. | 628.55 | m² | 4345 | 2731049.75
9 | Набавка материјала и постављање термоизолације у санитарним чворовима у приземљу и на спратовима, од плоча екструдираног полистирена (XPS N-III-L) 3cm. Обрачун по m². | 76 | m² | 4345 | 330220
10 | Набавка материјала и постављање термоизолације од камене минералне вуне у приземљу и на спратовима, 3cm. Обрачун по m². | 1703.68 | m² | 4345 | 7402489.6
11 | Набавка материјала и постављање термоизолације од камене минералне вуне у тавану, 12cm. Обрачун по m². | 740.12 | m² | 4345 | 3215821.4
12 | Набавка материјала и постављање термоизолације од камене минералне вуне у косини испод улазног степеништа и на плафону испод а.б. м.к., 12cm. Обрачун по m². | 30.55 | m² | 4345 | 132739.75
13 | Набавка материјала и постављање термоизолације на плоче надстрешница на улазу обострано иса чела, од плоча екструдираног полистирена (XPS N-III-L) 5cm. | 136 | m² | 2100 | 285600
14 | Набавка материјала и постављање термоизолације ("демит" фасаде ) на спољне фасадне зидове. Израда танкослојног система контакт фасаде (ETICS) плочама од камене минералне вуне д=10цм. Обрачун по м2.
| израда фасаде у антрацит боји | 530 | m² | 3500 | 1855000
| израда фасаде у белој боји | 320 | m² | 3500 | 1120000
15 | Набавка материјала и постављање термоизолације (камена минерална вуна д=10цм) између носача фасадне подконструкције (компакт плоче) Обрачун по м2. | 560 | m² | 3500 | 1960000
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 23519641
X - ЛИМАРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка, транспорт и опшивање слемена лимом d=0.6mm, развијене ширине 50cm. Обрачун по m'. | 47.6 | m' | 1925 | 91630
2 | Израда и монтажа линијских снегобрана, од лима d=0.6mm развијене ширине 40cm. Обрачун по комаду. | 192 | ком | 126.5 | 24288
3 | Облагање атике лимом d=0.6mm.
| Са унутрашње стране. Обрачун по m'. | 415.24 | m' | 1870 | 776498.8
| Окапница атике . Обрачун по m'. | 148.1 | m' | 1870 | 276947
4 | Облагање надстрешница лимом d=0.6mm. Обрачун по m2. | 81.3 | m² | 3410 | 277233
5 | Израда и монтажа хоризонталних олука димензија 14х14cm од равног пласт. поц. лима d=0.6mm. Обрачун по m'. | 95.2 | m' | 3700 | 352240
6 | Набавка и уградња вертикалних олука пречника 12х12cm од равног пласт. поц. лима d=0.6mm. Обрачун по m'. | 113.6 | m' | 3700 | 420320
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 2219156.8
XI - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
1 | Глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона. Обрачун по m2.
|  | 8060 | m² | 935 | 7536100
2 | Посно бојење унутрашњих зидова лифтовског језгра. Обрачун по m2.
|  | 118.4 | m² | 450 | 53280
3 | Бојење зидова степеништа и лифта бојом типа Oikos ULTRA SATEN MAT, или одговарајући,. Обрачун по m2.
|  | 410 | m² | 850 | 348500
УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 7937880
XII- КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
1 | Постављање зидних гранитних плочица. Обрачун по m².
| а) санитарни чворови,висине 220 цм сутерен | 92.86 | m² | 6820 | 633305.2
| а) санитарни чворови,висине 220 цм приземље | 87.96 | m² | 6820 | 599887.2
| а) санитарни чворови,висине 220 цм I спрат | 87.96 | m² | 6820 | 599887.2
| а) санитарни чворови,висине 220 цм II спрат | 87.96 | m² | 6820 | 599887.2
| б) кухиња 160 цм на свим етажама | 26.72 | m² | 6820 | 182230.4
2 | Постављање подних гранитних плочица. Обрачун по m².
| а) санитарни чворови сутерен | 26.93 | m² | 7150 | 192549.5
| а) санитарни чворови приземље | 25.34 | m² | 7150 | 181181
| а) санитарни чворови I спрат | 25.34 | m² | 7150 | 181181
| а) санитарни чворови II спрат | 25.34 | m² | 7150 | 181181
| б) кухиња сутерен | 33.14 | m² | 7150 | 236951
| сокла у кухињи | 16 | m' | 715 | 11440
3 | Постављање подних гранитних плочица у објекту. Обрачун по m².
| 1) подна гранитна керамика сутерен | 312.5 | m² | 7040 | 2200000
| сокла гранитна керамика сутерен | 232.3 | m' | 715 | 166094.5
| 2) подна гранитна керамика приземље | 107.1 | m² | 7040 | 753984
| сокла гранитна керамика приземље | 104 | m' | 715 | 74360
| 3) подна гранитна керамика - I спрат | 71.5 | m² | 7040 | 503360
| сокла гранитна керамика I спрат | 64.4 | m' | 715 | 46046
| 4) подна гранитна керамика II спрат | 71.5 | m² | 7040 | 503360
| сокла гранитна керамика II спрат | 64.4 | m' | 715 | 46046
4 | Постављање подних гранитних плочица на степеништа у објекту.
| 1) степенице сутерен | 33 | m' | 7040 | 232320
| подести сутерен | 5.2 | m² | 7040 | 36608
| сокла гранитна керамика сутерен | 29.5 | m' | 715 | 21092.5
| 2) степенице приземље | 33 | m' | 7040 | 232320
| подести приземље | 5.2 | m² | 7040 | 36608
| сокла гранитна керамика приземље | 29.5 | m' | 715 | 21092.5
| 3) степенице I спрат | 33 | m' | 7040 | 232320
| подести I спрат | 5.2 | m² | 7040 | 36608
| сокла гранитна керамика I спрат | 29.5 | m' | 715 | 21092.5
5 | Облагање степеништа и подеста гранитним противклизним плочицама главног улаза у објекат.
| степенице главни улаз | 50 | m' | 7040 | 352000
| подест главни улаз | 7.6 | m² | 7040 | 53504
| сокла гранитна керамика главни улаз | 13.8 | m' | 715 | 9867
6 | Облагање степеништа техничког улаза у објекат и надстрешнице у нивоу пода I спрата, гранитним противклизним плочицама.
| степенице техничког улаза | 26.65 | m' | 7040 | 187616
| подест технички улаз | 17.1 | m² | 7040 | 120384
| сокла гранитна керамика технички улаз | 29.95 | m' | 715 | 21414.25
| надстрешнице у нивоу пода I спрата | 33 | m² | 7040 | 232320
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 9740097.95
XIII - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
1 | Набавка и постављање подне облоге ТАРКЕТ САЛСА НАТУР ХРАСТ прве класе.
| сутерен | 98.34 | m² | 7535 | 740991.9
| приземље | 408.01 | m² | 7535 | 3074355.35
| I спрат | 316.78 | m² | 7535 | 2386937.3
| II спрат | 318.45 | m² | 7535 | 2399520.75
2 | Израда антистатик подигнутог пода. Обрачун по м2.
| сутерен | 71 | m² | 6435 | 456885
| I спрат | 164.37 | m² | 6435 | 1057720.95
| II спрат | 169.18 | m² | 6435 | 1088673.3
3 | Израда епоксидног пода. Обрачун по м2.
| сутерен | 56.3 | m2 | 5665 | 318939.5
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 11524024.05
XIV - ГИПСАРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка и монтажа гипсаних спуштених плафона гипскартонским плочама д=12.5мм. Обрачун по м2.
| сутерен | 558.16 | m² | 1045 | 583277.2
| приземље | 515.1 | m² | 1045 | 538279.5
| I спрат | 552.67 | m² | 1045 | 577540.15
| II спрат | 559.15 | m² | 1045 | 584311.75
2 | Облагање плафона санитарних чворова влагоотпорним гипскартонским плочама д=12.5мм. Обрачун по м2.
| сутерен | 26.93 | m² | 1595 | 42953.35
| приземље | 25.34 | m² | 1595 | 40417.3
| I спрат | 25.34 | m² | 1595 | 40417.3
| II спрат | 25.34 | m² | 1595 | 40417.3
3 | Набавка материјала и облагање конструкције надстрешнице цементним плочама за спољну употребу. Обрачун по м2. | 21.65 | m² | 2915 | 63109.75
4 | Набавка материјала и облагање инсталационих вертикала влагоотпорним гипскартонским плочама д=12.5мм са израдом потребне подконструкције. Обрачун по m'. | 21.65 | m' | 2915 | 63109.75
5 | Набавка и уградња ревизионих вратанаца у плафону од гипскартонских плоча д=12.5мм. Обрачун по ком. | 62 | ком | 2915 | 180730
УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 2754563.35
XV– ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка материјала, транспорт и израда вентилисане фасаде од Max Compact Exterior-HPL плоча компанијеe Fundermax. Обрачун по м2. | 560 | m² | 29500 | 16520000
2 | Набавка материјала и облагање фасаде листелама и угаоним елементима.
| листеле | 600 | m² | 8927 | 5356200
| угаони елементи | 75 | m' | 4895 | 367125
УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 22243325
XVI - РАЗНИ РАДОВИ
1 | Набавка, израда и демонтажа фасадне скеле. Обрачун по м2 монтиране скеле. | 1500 | m² | 440 | 660000
2 | Набавка и уградња платформе за превоз инвалидних лица у колицима тип V64-косо подизна платформа која се поставља на зиду улазног степеништа. Обрачун по комаду. | 1 | ком | 110000 | 110000
3 | Набавка и уградња металне платформе за стајање, димензија 70/180цм. Обрачун по ком. | 2 | ком | 22000 | 44000
4 | Набавка и уградња заштитне вентилационе решетке. Обрачун по ком. | 1 | ком | 8250 | 8250
5 | Набавка и постављање информативне табле | 4 | ком | 16500 | 66000
6 | Набавка и постављање зидних таблица | 4 | ком | 2200 | 8800
7 | Набавка и постављање таблица | 69 | ком | 1595 | 110055
8 | Завршно чишћење објекта. Обрачун по м2 подне површине објекта. | 2408 | m² | 198 | 476784
9 | Набавка и постављање гуменог отирача 80/200цм са алуминијумским лајснама. Обрачун по комаду. | 1 | ком | 12000 | 12000
10 | Набавка и постављање никлованих вратанaца 20/20цм на местима ревизионих отвора на облогама вертикала. Обрачун по комаду. | 16 | ком | 2200 | 35200
11 | Набавка постављање РОЛО завеса са ланцем (алуминијумска шина са маском) са SCREEN платном или одговарајуће. Обрачун по м2. | 550 | м2. | 3500 | 1925000
12 | Облога зидова од универа у улазном холу приземља на најфреквентнијим деловима са потребном подконструкцијом. Обрачун по м2. | 60 | m2 | 15300 | 918000
13 | Набавка и уградња металне панелне ограде. Metalna panelna ograda se postavlja u delu koji je na situaciji označen svetlo sivom bojim i za sada nije predmet ovog projekta ( ograda od 85m' će se postaviti kada se bude realizovalo proširenje kompleksa na drugu parcelu). Обрачун по м'. | 85 | m' | 8000 | 680000
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 5054089
XVII - МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА
1 | Испорука и уградња канала и фазонских комада од поцинкованог лима за вентилацију лифт окна у комплету са спојним, заптивним и овесним материјалом, димензија: 200x200mm. Обрачун по kg. | 20 | kg | 4000 | 80000
2 | Пробијање отвора у кровном покривачу (трапезни алу. лим), са завршном обрадом, заптивањем и враћањем у првобитно стање. Паушални обрачун. | 1 | пауш. | 20000 | 20000
3 | Израда, испорука и уградња алуминијумске фиксне жалузине у комплету са заштитном мрежицом против инсеката, спојним и заптивним материјалом, димензија: - 200 x 200 mm Обрачун по ком. | 1 | пауш. | 20000 | 20000
УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА: |  |  |  |  | 120000
Ц. ЕНТЕРИЈЕРСКИ РАДОВИ
XIХ - ЕНТЕРИЈЕРСКА ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ
1 | Набавка и уградња, РАДНИ СТО LINK - дим. 190x90xх.75цм. Обрачун по комаду. | 34 | ком | 42300 | 1438200
2 | Набавка и уградња, ПОКРЕТНА КАСЕТА, дим.45x46x58цм. Обрачун по комаду. | 34 | ком | 14900 | 506600
3 | Набавка и уградња, ПОМОЋНИ СТО - дим. 180x60xх.75цм. Обрачун по комаду. | 8 | ком | 31900 | 255200
4 | РАДНА СТАНИЦА ознаке С-360х260х75 цм. Обрачун по комаду. | 2 | ком | 324800 | 649600
5 | Набавка и уградња, АКУСТИЧНА ПРЕГРАДА НА СТОЛОВИМА. Обрачун по комаду. | 34 | ком | 15300 | 520200
6 | Набавка и уградња, Кабинетски радни сто Despot, дим. 260x90xх.75цм. Обрачун по комаду. | 6 | ком | 179200 | 1075200
7 | Набавка и уградња, Конференцијски сто Деспот, дим. 180x120xх.75цм. Обрачун по комаду. | 6 | ком | 171528 | 1029168
8 | Набавка и уградња, КЛУБ СТО LINK - дим. 80x60xх.46цм. Обрачун по комаду. | 10 | ком | 21200 | 212000
9 | Набавка и уградња, Библиотека Despot, дим. 208x50xх.156цм. Обрачун по комаду. | 9 | ком | 115400 | 1038600
10 | Набавка и уградња, КОМОДА DESPOT 90X45X90. Обрачун по комаду. | 60 | ком | 28300 | 1698000
11 | Набавка и уградња, ОРМАР 90x45x220цм. Обрачун по комаду. | 125 | ком | 32400 | 4050000
12 | Набавка и уградња, ОРМАР 110x45x220цм. Обрачун по комаду. | 30 | ком | 36420 | 1092600
13 | Набавка и уградња, КОНФ СТО 380X160X75. Обрачун по комаду. | 3 | ком | 538600 | 1615800
14 | РАДНА СТАНИЦА ознаке П - 280х280х75 цм. Обрачун по комаду. | 10 | ком | 282600 | 2826000
15 | Набавка и уградња, Радна столица River. Обрачун по комаду. | 115 | ком | 32400 | 3726000
16 | Набавка и уградња, КОНФ СТОЛИЦЕ TROUPE. Обрачун по комаду. | 54 | ком | 43660 | 2357640
17 | Набавка и уградња, РАДНА СТОЛИЦА SCENA. Обрачун по комаду. | 6 | ком | 123900 | 743400
18 | Набавка и уградња, NERA ФОТЕЉА. Обрачун по комаду. | 14 | ком | 90200 | 1262800
19 | Набавка и уградња, ТРОСЕД NERA. Обрачун по комаду. | 5 | ком | 120400 | 602000
20 | РАДНА СТАНИЦА ознаке П1а 416х416х75цм | 1 | ком | 255900 | 255900
21 | РАДНА СТАНИЦА ознаке П1б - 370х400х75цм | 2 | ком | 353200 | 706400
22 | РАДНА СТАНИЦА ознаке П2-416х416х75 цм | 3 | ком | 230400 | 691200
23 | Набавка и уградња, ТРПЕЗАРИСКИ СТО 80X80. Обрачун по комаду. | 6 | ком | 28400 | 170400
24 | Набавка и уградња, ТРПЕЗАРИСКА СТОЛИЦА GINEVRA. Обрачун по комаду. | 24 | ком | 10600 | 254400
25 | Набавка и уградња, ЧИВИЛУК. Обрачун по комаду. | 48 | ком | 11800 | 566400
26 | Набавка и уградња, КОМОДА DESPOT 250X50X64. Обрачун по комаду. | 5 | ком | 49300 | 246500
27 | РАДНА СТАНИЦА ознаке П2а- 370х400х75цм | 4 | ком | 348200 | 1392800
28 | Набавка и уградња, Клуб сто Despot, дим. 120x80xх.40цм. Обрачун по комаду. | 3 | ком | 102480 | 307440
29 | КУХИЊА л=4м | 1 | ком | 306800 | 306800
30 | КУХИЊА л=1,7 м | 1 | ком | 130360 | 130360
31 | Набавка и монтажа металних бојених полица у архиви ознаке 31, димензије В2500xШ5000xД600, 7/1 Обрачун по комаду. | 3 | ком | 93000 | 279000
32 | Набавка и монтажа металних бојених полица у архиви ознаке32, димензије В2500xШ4000xД600, 7/1 Обрачун по комаду. | 4 | ком | 74000 | 296000
33 | Набавка и монтажа металних бојених полица ознаке33 у архиви, димензије В2500xШ5000xД600, 7/1 Обрачун по комаду. | 9 | ком | 37000 | 333000
34 | ОРМАР И ФИОКАР СА ПОДПУЛТНИМ ФРИЖИДЕРОМ 180х60цм | 1 | ком | 124600 | 124600
УКУПНО ЕНТЕРИЈЕРСКА ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ: |  |  |  |  | 32760208
Д. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
XX - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
1 | Израда пројекта изведеног објекта.
| Јединичном ценом обухваћена израда пројекта изведеног објекта. | 1 | ком. | 1680000 | 1680000
УКУПНО ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА: |  |  |  |  | 1680000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ са ентеријером
А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 6255485
II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 35809725
III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 36960000
IV | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 8934213.75
V | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 21718908.95
VI | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 1598520
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 111276852.7
Б. ЗАНАТСКИ РАДОВИ
VII | БРАВАРИЈА |  |  |  | 16411287
VIII | СТОЛАРИЈА |  |  |  | 2803701
IX | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 23519641
X | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 2219156.8
XI | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 7937880
XII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 9740097.95
XIII | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 11524024.05
XIV | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 2754563.35
XV | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 22243325
ХVI | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  | 5054089
ХVIII | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА |  |  |  | 120000
УКУПНО ЗАНАТСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 104207765.15
Ц. ЕНТЕРИЈЕРСКА ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ
XIX | ЕНТЕРИЈЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 32760208
| УКУПНО ЕНТЕРИЈЕРСКА ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ: |  |  |  | 32760208
Д. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
XX | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА |  |  |  | 1680000
| УКУПНО ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА: |  |  |  | 1680000
УКУПНО ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ЕНТЕРИЈЕРОМ: |  |  |  |  | 249924825.85

## 3.2 Hidrotehnicke instalacije
ПОЗ. | Т.С. | ОПИС РАДОВА | количина | ј.м. | јед.цена | УКУПНО
[7 empty] | 120 | 1.4 | вредност ЕУРА | 168
СВЕСКА 3.1 - ПУНКТ ОРЛОВАЧА - ОБЈЕКАТ НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР Су+Пр+2
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
I - ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА
1 | 3.1.I.1 | Набавка, транспорт, размеравање, сечење и састављање полипропиленских водоводних (ППР) цеви, са потребним фитинзима.
Јединичном ценом обухваћено штемање шлицева, пробијање отвора у зидовима, темељима и међуспратним конструкцијама за постављање цеви и поновна обрада истих по извршеном постављању.
Обрачун по м'.
|  | ф 20 мм (1/2”) | 58.1 | м' | 672 | 39043.2 |  |  |  | 4
|  | ф 25 мм (3/4”) | 10.7 | м' | 1008 | 10785.6 |  |  |  | 6
|  | ф 32 мм (1”) | 22.5 | м' | 1344 | 30240 |  |  |  | 8
|  | ф 40 мм (5/4") | 10.9 | м' | 1680 | 18312 |  |  |  | 10
2 | 3.1.I.2 | Набавка, транспорт, размеравање, сечење, нарезивање, челичних поцинкованих цеви са потребним фитинзима.
Премаз минијумом оштећене цинчане заштите. Деонице које се воде у темељној плочи објекта заштити од корозије јутом и два премаза битуменом. Цеви се унутар објекта воде видно и причвршћују се обујмицама за зидове. Позицијом обухваћено и пробијање отвора у зидовима са обрадом истих на месту продора након монтаже цевовода. Извршити фарбање цеви које се воде видно за потребе хидрантске мреже у боји зидова.
Обрачун по м'.
|  | ф 50 мм (2”) | 13.7 | м' | 2352 | 32222.4 |  |  |  | 14
|  | ф 70 мм (2-1/2”) | 49.4 | м' | 3360 | 165984 |  |  |  | 20
3 | 3.1.I.3 | Набавка, транспорт и монтажа обичног узидног пропусног вентила са розетном и капом.
Обрачун по комаду.
|  | ф 20 мм (1/2”) | 31 | ком | 1092 | 33852 |  |  |  | 6.5
|  | ф 32 мм (1”) | 5 | ком | 2100 | 10500 |  |  |  | 12.5
4 | 3.1.I.4 | Набавка и уградња вертикалног водомера ф20 мм (3/4") са сетом вентила од којих је један са славином за пражњење. Водомер и вентили, испред и иза водомера, се монтирају унутар објекта на улазу водоводне цеви у објекат. Јединичном ценом обухваћен је сав спојни и заптивни материјал потребан за монтажу водомера и вентила.
Обрачун по комаду за сав рад и материјал.
|  | ф 20 мм (3/4") Објекат национални центар | 1 | ком | 31920 | 31920 |  |  |  | 190
|  | Објекат са гаражом и управним делом (јединичном ценом обухваћено штемање, пресецање водоводне мреже и враћање у првобитно стање) - ф 20 мм (3/4") | 1 | ком | 42000 | 42000 |  |  |  | 250
|  | Објекат пословни - ф 20 мм (3/4") | 1 | ком | 31920 | 31920 |  |  |  | 190
5 | 3.1.I.5 | Набавка, транспорт и монтажа заштитне челичне цеви.
Обрачун по комаду.
|  | ДН100мм (Л=0.50м) | 1 | ком | 6720 | 6720 |  |  |  | 40
|  | ДН150мм (Л=0.50м) | 1 | ком | 8400 | 8400 |  |  |  | 50
6 | 3.1.I.6 | Израда прикључка на пројектовану спољашњу санитарну водоводну мрежу (ПЕ цев ф40мм). Позицијом обухваћен сав потребан рад и материјал потребан за израду прикључења.
|  | Обрачун по комаду. | 1 | ком. | 20000 | 20000
7 | 3.1.I.7 | Израда прикључка на пројектовану спољашњу противпожарну водоводну мрежу (ПЕХД ф110мм). Позицијом обухваћен сав потребан рад и материјал потребан за израду прикључења.
|  | Обрачун по комаду. | 1 | ком. | 26000 | 26000
8 | 3.1.I.8 | Испитивање на пробни притисак, испирање и дезинфекција комплетне водоводне мреже, према важећим техничким условима и прописима, уз обавезно присуствовање надзорног органа.
|  | Обрачун по м'. | 165.3 | м' | 336 | 55540.8 |  |  |  | 2
УКУПНО I - ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА : | [5 empty] | 563440
II - ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
1 | 3.1.II.1 | Набавка, транспорт и монтажа канализационих ПВЦ - цеви СРПС Г.Ц6.509. и фазонских комада са заптивкама.
У цену урачунато потребно штемање зида, пода, пробијање отвора у конструкцији, штемање бетонског темељног зида, пробијање отвора у зидовима, те ископ рова испод пода, насипање песка за постељицу, постављање цеви и затрпавање песком. Обрада свих начињених продора кроз конструкцију, зидове и темеље објекта.
Обрачун по м'.
|  | ДН 50 мм | 47.6 | м' | 1008 | 47980.8 |  |  |  | 6
|  | ДН 75 мм | 52.2 | м' | 1512 | 78926.4 |  |  |  | 9
|  | ДН 110 мм | 56.2 | м' | 2100 | 118020 |  |  |  | 12.5
2 | 3.1.II.2 | Набавка, транспорт и монтажа канализационих ПВЦ-цеви СРПС Г.Ц6.509. и фазонских комада са заптивкама ван објекта. Позицијом обухваћен сав рад и материјал на уградњи канализационих цеви, а то обухвата: ископ рова у земљи до дубине 1,50м у ширини рова (80цм), насипање постељице од песка 10цм, полагање ПВЦ канализационих цеви, затрпавање цеви и рова песком, насипање земље у завршном слоју (20цм). Вишак земље од ископа рова транспортовати на место које одреди надзорни орган.
Обрачун по м'.
|  | ДН 160 мм | 6 | м' | 6720 | 40320 |  |  |  | 40
3 | 3.1.II.3 | Набавка, транспорт и монтажа вентилационе ПВЦ капе са заштитном мрежом за вентилацију канализације, монтира се на крову са лименим опшавом.
Обрачун по комаду.
|  | ДН 125мм | 1 | ком. | 6720 | 6720 |  |  |  | 40
4 | 3.1.II.4 | Набавка, транспорт и монтажа вентилационе ПВЦ капе са заштитном мрежом за вентилацију канализације, монтира се на фасади објекта. Позицијом обухваћен сав рад и материјал потребан за уградњу вентилационе капе.
Обрачун по комаду.
|  | ДН 110мм | 1 | ком. | 5040 | 5040 |  |  |  | 30
5 | 3.1.II.5 | Израда прикључка на пројектовану спољашњу фекалну канализациону мрежу. Позицијом обухваћен сав потребан рад и материјал потребан за израду прикључења које се изводи на ревизионо окно односно црпну станицу.
|  | Обрачун по комаду. | 2 | ком. | 9300 | 18600
6 | 3.1.II.6 | Набавка, транспорт и монтажа заштитне челичне цеви на месту проласка канализације кроз темељне зидове од армираног бетона, са заптивањем простора између радне и заштитне цеви водонепропусном еластичном испуном.
Обрачун по комаду.
|  | ДН250мм (Л=0.50м) | 2 | ком | 10080 | 20160 |  |  |  | 60
7 | 3.1.II.7 | Испитивање инсталације канализације на водонепропустљивост спојева. Испитивање вршитит по деоницама уз присуство надзорног органа са уписивањем података у грађевински дневник.
|  | Обрачун по м'. | 162 | м' | 336 | 54432 |  |  |  | 2
УКУПНО II - ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ : | [5 empty] | 390199.2
III - САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР
1 | 3.1.III.1 | Набавка, транспорт и монтажа WC-е шоље од санитарне керамике I класе са поклопцем, водокотлићем, угаоним вентилом и цеви за спајање водокотлића са шољом и водоводом и пластичном четком за прање шоље.
Обрачун по комаду.
|  | шоља обична | 12 | ком. | 25200 | 302400 |  |  |  | 150
|  | шоља за инвалиде | 4 | ком. | 35280 | 141120 |  |  |  | 210
2 | 3.1.III.2 | Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника од санитарне керамике I класе са преливом и изливом преко спиралног ПВЦ сифона и чепом на ланчићу.
Обрачун по комаду.
|  | обичан | 16 | ком. | 16800 | 268800 |  |  |  | 100
|  | за инвалиде | 4 | ком. | 25200 | 100800 |  |  |  | 150
3 | 3.1.III.3 | Набавка, транспорт и монтажа комплет кљунастог писоара од санитарне керамике I класе са изливом преко хромираног сифона и угаоним вентилом и испирном цеви.
|  | Обрачун по комаду. | 8 | ком. | 15120 | 120960 |  |  |  | 90
4 | 3.1.III.4 | Набавка, транспорт и монтажа стојећих пониклованих једноручних славина за топлу и хладну воду са покретним изливом, угаоним вентилима, бринокс цевима и потребним спојним и заптивним материјалом. Монтирају се на умиваоник и судопер.
Обрачун по комаду.
|  | на умиваоник | 20 | ком. | 7560 | 151200 |  |  |  | 45
|  | на судопер | 4 | ком. | 6720 | 26880 |  |  |  | 40
5 | 3.1.III.5 | Набавка, транспорт и монтажа нискомонтажног електричног грејача воде запремине 10 л са прикључним цевима, повратним вентилом, сигурносним вентилом термостатом и показивачем температуре. Монтира се у кухињи испод судопере и у санитарним чворовима испод умиваоника. Јединичном ценом обухваћена набавка, транспорт и монтажа са комплет прибором.
Обрачун по комаду.
|  | кухиња | 4 | ком. | 15960 | 63840 |  |  |  | 95
|  | санитарни чвор | 12 | ком. | 15960 | 191520 |  |  |  | 95
6 | 3.1.III.6 | Набавка, транспорт и монтажа керамичког етажера величине 55 x 12 цм.
(Монтира се изнад умиваоника).
|  | Обрачун по комаду. | 20 | ком. | 6720 | 134400 |  |  |  | 40
7 | 3.1.III.7 | Набавка, транспорт и монтажа брушених огледала димензија 60x40цм која се монтирају изнад умиваоника на зид типловима и завртњевима са хромираном главом и гуменом подлошком.
|  | Обрачун по комаду. | 20 | ком. | 6384 | 127680 |  |  |  | 38
8 | 3.1.III.8 | Набавка, транспорт и монтажа хромираног држача за убрусе за руке у ролни. Монтира се уз умиваоник.
|  | Обрачун по комаду. | 20 | ком. | 3360 | 67200 |  |  |  | 20
9 | 3.1.III.9 | Набавка, транспорт и монтажа хромираног држача за тоалет папир у ролни.
|  | Обрачун по комаду. | 16 | ком. | 3024 | 48384 |  |  |  | 18
10 | 3.1.III.10 | Набавка, транспорт и монтажа комплет држача течног сапуна.Монтира се уз умиваоник.
|  | Обрачун по комаду. | 20 | ком. | 3024 | 60480 |  |  |  | 18
11 | 3.1.III.11 | Набавка, транспорт и монтажа подног сливника са хромираном решетком и сифоном.
Обрачун по комаду.
|  | ДН50мм | 19 | ком | 2352 | 44688 |  |  |  | 14
12 | 3.1.III.12 | Набавка, транспорт и монтажа зидних хидрантских ормара са потисним цревом ф 50 мм (2") дужине 15 м, са млазницом и прикључним угаоним вентилом.
|  | Обрачун по комаду. | 8 | ком. | 36960 | 295680 |  |  |  | 220
13 | 3.1.III.13 | Набавка, транспорт и постављање ПП апарата за суво гашење С-9.
|  | Обрачун по комаду. | 8 | ком. | 16800 | 134400 |  |  |  | 100
14 | 3.1.III.14 | Набавка, транспорт и монтажа електричног сушача за руке (феномат) са аутоматским укључењем преко фотоћелије. Монтира се поред умиваоника.
|  | Обрачун по комаду. | 20 | ком. | 20160 | 403200 |  |  |  | 120
УКУПНО III - САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР : | [5 empty] | 2683632
IV - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
1 | 3.1.IV.1 | Израда пројекта изведеног објекта.
Јединичном ценом обухваћена израда пројекта изведеног објекта (водоводна санитарна и хидрантска мрежа са објектима) у 3 штампана примерка и у електронском облику отворену форму и верзију у pdf формату електронски потписану .
|  | Обрачун по броју комада комплета. | 1 | ком. | 150000 | 150000
[5 empty] | УКУПНО IV - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА: | 150000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
I | ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА |  |  |  |  | 563440
II | ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  | 390199.2
III | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР |  |  |  |  | 2683632
IV | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА |  |  |  |  | 150000
УКУПНО УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ : | [5 empty] | 3787271.2
Одговорни пројектант:
Душанка Јошић, дипл.грађ.инж.

## 4.2 Elektroenergetske inst.
ПОЗ. | Т.С. | ОПИС РАДОВА | количина | ј.м. | јед.цена | УКУПНО
СВЕСКА 4.1 - НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР ОРЛОВАЧА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
I - УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Напомена: Све позиције предрачуна радова и материјала подразумевају испоруку, монтажу, повезивање, употребу ситног монтаћног материјала и свега другог неопходног да се позиција комплетира или да се опрема доведе у функционално стаање, чак и ако то није експлицитно наведено.
1 | 4.1.I.1 | ГРО M
Испорука, монтажа и повезивање разводног металног ормана, префабрикованог, модуларног типа типски тестираног према ИЕЦ 61439-2 сличан типу Легранд XЛ³-С 630 у заштити ИП40.
|  | Све комплет. | 1 | ком | 200000 | 200000
2 | 4.1.I.2 | ГРО А
Испорука, монтажа и повезивање разводног металног ормана, префабрикованог, модуларног типа типски тестираног према ИЕЦ 61439-2 сличан типу Легранд XЛ³-С 630 у заштити ИП40.
|  | Све комплет. | 1 | ком | 125000 | 125000
3 | 4.1.I.3 | ГРО УПС
Испорука, монтажа и повезивање разводног металног ормана, префабрикованог, модуларног типа типски тестираног према ИЕЦ 61439-2 сличан типу Легранд XЛ³-С 630 у заштити ИП40.
|  | Све комплет. | 1 | ком | 90000 | 90000
4 | 4.1.I.4 | РТ Су М
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са непровидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа Легранд Працтибоx С или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком | 40000 | 40000
5 | 4.1.I.5 | РТ Су А
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са непровидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа Легранд Працтибоx С или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком | 30000 | 30000
6 | 4.1.I.6 | РТ Су УПС
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са непровидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа Легранд Працтибоx С или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком | 25000 | 25000
7 | 4.1.I.7 | РТ Пр М
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са непровидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа Легранд Працтибоx С или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком | 40000 | 40000
8 | 4.1.I.8 | РТ Пр А
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са непровидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа Легранд Працтибоx С или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком | 30000 | 30000
9 | 4.1.I.9 | РТ Пр УПС
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са непровидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа Легранд Працтибоx С или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком | 25000 | 25000
10 | 4.1.I.10 | РТ 1. М
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са непровидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа Легранд Працтибоx С или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком | 40000 | 40000
11 | 4.1.I.11 | РТ 1. А
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са непровидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа Легранд Працтибоx С или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком | 30000 | 30000
12 | 4.1.I.12 | РТ 1. УПС
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са непровидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа Легранд Працтибоx С или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком | 25000 | 25000
13 | 4.1.I.13 | РТ 2. М
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са непровидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа Легранд Працтибоx С или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком | 40000 | 40000
14 | 4.1.I.14 | РТ 2. А
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са непровидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа Легранд Працтибоx С или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком | 30000 | 30000
15 | 4.1.I.15 | РТ 2. УПС
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са непровидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа Легранд Працтибоx С или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком | 25000 | 25000
16 | 4.1.I.16 | Испорука и постављање сабирнице изједначења потенцијала у техничкој просторији. | 1 | ком | 15000 | 15000
17 | 4.1.I.17 | Испорука и постављање каблова у кабловски ров, или делом по зиду на обујмице, делом у ПНК носаче каблова, делом у заштитна ребраста црева, заједно са повезивањем.
|  | PP00 4x240mm2 | 100 | м | 40000 | 4000000
|  | PP00 4x150mm2 | 100 | м | 30000 | 3000000
|  | N2XH 4x150mm2 | 10 | м | 35000 | 350000
|  | N2XH 4x95mm2 | 10 | м | 14500 | 145000
|  | N2XH 4x50mm2 | 50 | м | 8000 | 400000
|  | N2XH 4x35mm2 | 50 | м | 5500 | 275000
|  | N2XH 5x25mm2 | 100 | м | 4000 | 400000
|  | N2XH 5x16mm2 | 300 | м | 1800 | 540000
|  | N2XH 5x10mm2 | 100 | м | 1200 | 120000
|  | N2XH 5x6mm2 | 500 | м | 650 | 325000
|  | N2XH 5x4mm2 | 200 | м | 450 | 90000
|  | N2XH 5x2,5mm2 | 200 | м | 300 | 60000
|  | N2XH 3x4mm2 | 500 | м | 350 | 175000
|  | N2XH 3x2,5mm2 | 4500 | м | 200 | 900000
|  | N2XH 3x1,5mm2 | 6000 | м | 120 | 720000
|  | N2XH 1x95mm2 | 20 | м | 3000 | 60000
|  | N2XH 1x25mm2 | 20 | м | 900 | 18000
|  | N2XH 1x16mm2 | 20 | м | 600 | 12000
18 | 4.1.I.18 | ПНК регал са “click” системом, бочне висине 60 mm, EAE electric, или одговарајући.
|  | ПНК 200 | 300 | м | 1000 | 300000
|  | ПНК 100 | 400 | м | 750 | 300000
19 | 4.1.I.19 | Затварање продора каблова кроз зидове и плоче, тј. између противпожарних сектора. | 20 | ком | 5000 | 100000
20 | 4.1.I.20 | Испорука и постављање заштитног ребрастог безхалогеног црева фи16мм за провлачење каблова.
|  | Ф16mm | 900 | м | 250 | 225000
|  | Ф32mm | 400 | м | 350 | 140000
21 | 4.1.I.21 | Испорука и монтажа подне кутије "Легранд" величине 18М.
- монофазна "шуко" утичница, бела, 2М, 16А - 3 ком
- монофазна "шуко" утичница, зелена, 2М, 16А - 3 ком
Напомена: у преостала места (6М) се уграђују 3 телекомуникационе утичнице РЈ45 које су предвиђене другим пројектом.
|  | Све комплет. | 66 | ком | 33000 | 2178000
22 | 4.1.I.22 | Испорука и постављање монофазне утичнице типа Мозаик, Легранд или одговарајућа:
|  | Надградна 16А, 250V, ИП44 | 4 | ком | 500 | 2000
|  | Уградна 16А, 250V, бела са поклопцем | 40 | ком | 450 | 18000
|  | Уградна 16А, 250V, бела | 60 | ком | 400 | 24000
|  | Уградна 16А, 250V, црвена | 50 | ком | 450 | 22500
|  | Уградна 16А, 250V, зелена | 50 | ком | 450 | 22500
23 | 4.1.I.23 | Испорука и постављање трофазне утичнице типа Мозаик, Легранд, или одговарајуће:
|  | Надградна 16А, 440V | 2 | ком | 600 | 1200
24 | 4.1.I.24 | Испорука и постављање инсталационог прекидача типа Мозаик, Легранд, или одговарајуће:
|  | Надградни 10А, 250V, ИП44, једнополни | 2 | ком | 250 | 500
|  | Уградни 10А, 250V, ИП20, једнополни | 100 | ком | 200 | 20000
|  | Уградни 10А, 250V, ИП20, серијски | 20 | ком | 250 | 5000
|  | Уградни 10А, 250V, ИП20, наизменични | 36 | ком | 300 | 10800
|  | Уградни 10А, 250V, ИП20, унакрсни | 4 | ком | 300 | 1200
25 | 4.1.I.25 | Испорука и монтажа светиљки за унутрашње осветљење.
1.Уградна светиљка за директно осветљење, високе енергетске ефикасности, за квалитетно осветљење пословних простора.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | ARCO CDP 2 600 /840 HE, BUCK | 210 | ком | 17100 | 3591000
2. Уградна светиљка за осветљење унутрашњих простора са директном и индиректном компонентом светла.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | TENERE CDP /840, BUCK | 24 | ком | 18500 | 444000
3. Уградна фиксна светиљка за опште осветљење.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | CENT 900 50dg /840, BUCK | 61 | ком | 8000 | 488000
4. Уградна линијска светиљка за директно осветљење, без видљивог рама, високе енергетске ефикасности.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | INSERT S MD 1500 75dg/840, BUCK | 15 | ком | 40400 | 606000
5. Уградна линијска светиљка за директно осветљење, без видљивог рама, високе енергетске ефикасности.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | INSERT S MD 1200 55DG, BUCK | 60 | ком | 32300 | 1938000
6. Висећа линијска светиљка за директно и индиректно осветљење, високе енергетске ефикасности, за квалитетно осветљење пословних простора.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | DUAL S CDP 1500 /840 HE, BUCK | 7 | ком | 52300 | 366100
7. Висећа линијска светиљка за директно и индиректно осветљење, високе енергетске ефикасности, за квалитетно осветљење пословних простора.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | DUAL S CDP 1200 HE, BUCK | 3 | ком | 45400 | 136200
8. Уградна линијска светиљка за директно осветљење, са видљивим рамом, високе енергетске ефикасности, за квалитетно осветљење пословних простора.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | INSERT S CDP 1500 /840 HO, BUCK | 91 | ком | 33600 | 3057600
9. Уградна противпанична светиљка са ЛЕД извором светла и оптичком компонентом типа "коридор".
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | AXPC PREMIUM, BUCK | 13 | ком | 8800 | 114400
10. Уградна противпанична светиљка са ЛЕД извором светла и оптичком компонентом типа "опен спаце".
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | AXPO PREMIUM, BUCK | 21 | ком | 9000 | 189000
11. Надградна противпанична светиљка са ЛЕД извором светла и оптичком компонентом типа "опен спаце".
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | AXNO PREMIUM, BUCK | 2 | ком | 9000 | 18000
12. Надградна једнострана светиљка сигурносне расвете, монтажа на зид, са сопственом батеријом аутономије 3х, у трајном споју, са аутотест функцијом.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | INFINITY II B, BUCK | 21 | ком | 9700 | 203700
13. Надградна двострана светиљка сигурносне расвете, монтажа на плафон, аутономије 3х са локалним напајањем у приправном споју.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | INFINITY II AC, BUCK | 6 | ком | 10500 | 63000
14. Зидна надградна светиљка за директно локално осветљење.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | VESPA 900 IP54, BUCK | 22 | ком | 20000 | 440000
15.Надградна водоотпорна (ИП66) високоефикасна ЛЕД светиљка.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | TITAN 1200 HE, BUCK | 3 | ком | 8000 | 24000
26 | 4.1.I.26 | Испитивање уграђених електричних инсталација од стране овлашћене организације, са издавањем одговарајућег извештаја, о исправности истих. | 1 | ком | 50000 | 50000
|  | УКУПНО УНУТРАШЊЕ ЕЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: |  |  |  | 26985700
II - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
1 | 4.1.II.1 | Набавка и уградња проводника прихватног система тип АХ2 90200, (Херми). | 350 | м | 950 | 332500
2 | 4.1.II.2 | Набавка носача за панел тип СОН 16 11622, (Херми). | 150 | ком | 500 | 75000
3 | 4.1.II.3 | Набавка носача за кров тип СОН 04А 426, (Херми). | 350 | ком | 500 | 175000
4 | 4.1.II.4 | Набавка контактног елемента за повезивање прихватног проводника на олучну хоризонталу тип КОН06 60122, (Херми). | 12 | ком | 450 | 5400
5 | 4.1.II.5 | Набавка и уградња контактног елемента тип КОН04А 50522, (Херми). | 50 | ком | 450 | 22500
6 | 4.1.II.6 | Набавка и уградња контактног елемента за повезивање металних маса тип КОН05 80518, (Херми). | 20 | ком | 450 | 9000
7 | 4.1.II.7 | Набавка и уградња проводника спусног система тип АХ2 90200, (Херми). | 250 | м | 950 | 237500
8 | 4.1.II.8 | Набавка носача за панел тип СОН 16 11622, (Херми). | 250 | ком | 500 | 125000
9 | 4.1.II.9 | Набавка и уградња контактног елемента - мерни спој тип КОН02 40122, (Херми). | 20 | м | 850 | 17000
10 | 4.1.II.10 | Набавка и уградња носача механичке заштите тип ВЗ носач 03 316, (Херми). | 40 | ком | 550 | 22000
11 | 4.1.II.11 | Набавка и уградња механичке заштите тип ВЗ 10, (Херми). | 20 | ком | 4500 | 90000
12 | 4.1.II.12 | Набавка и уградња мерног броја тип МШ 80122, (Херми). | 20 | м | 550 | 11000
13 | 4.1.II.13 | Набавка и уградња обујмице Ø120 за повезивање земљовода на олучну вертикалу тип КОН 10А 700358, (Херми). | 8 | ком | 650 | 5200
14 | 4.1.II.14 | Набавка и уградња контактног елемента тип КОН08 50111, (Херми) | 10 | ком | 550 | 5500
15 | 4.1.II.15 | Испорука и постављање проводника за уземљивач у рову тип 90701, (Херми). | 150 | м | 850 | 127500
16 | 4.1.II.16 | Испорука и постављање траке за земљовод (спусни проводници и олучне цеви) тип Рф 90701, (Херми). | 100 | м | 850 | 85000
17 | 4.1.II.17 | Набавка и уградња контактног елемента тип КОН 01 50422 (Херми). | 30 | ком | 550 | 16500
18 | 4.1.II.18 | Испитивање уграђених громобранских инсталација од стране овлашћене организације, са издавањем одговарајућег извештаја. | 1 | ком | 30000 | 30000
|  | УКУПНО ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА: |  |  |  | 1391600
III - УРЕЂАЈИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БЕСПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА (УПС)
1 | 4.1.III.1 | UPS ABB UpScale ST60, snage 3x20kW
Минималне захтеване техничке карактеристике:
УПС модул снаге 20kW , 3x400V/230V +Н, трофазни улаз/трофазни излаз - 3 ком
УПС рацк орман - 1 ком
Батеријски сет
|  | Све комплет. | 2 | ком | 4000000 | 8000000
|  | УКУПНО УПС: |  |  |  | 8000000
IV - ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРО АГРЕГАТ
1 | 4.1.IV.1 | Испорука, монтажа и пуштање у рад дизел електричног агрегата за резервно електроенергетско напајање. Дизелелектрични агрегат је сличан типу ЕГ 220 И, са компонентама мотор, генератор, кућиште ЕУ порекла, 50 Хз, произвођача ЕНЕРГОГЛОБАЛ следећих техничких карактеристика:
ПОДАЦИ О ЕЛЕКТРОАГРЕГАТУ
PRIME snaga (trajan rad): 200 kVA
Напон: 400/230 В Фреквенција: 50Хз
Struja (cosfi=0,8): 316.8 A
ПОДАЦИ О ПОГОНСКОМ ДИЗЕЛ МОТОРУ
произвођач: ФПТ Ивецо модел: Н67 ТМ7
ПОДАЦИ О ГЕНЕРАТОРУ
Производјач: Линз Елецтриц модел: ПРО28С Б/4
Дозвољено преоптерећење: 250% у 10 секунди
Број полова: 4
Степен заштите: ИП 23
Регулација и тачност регулације напона: АВР +/- 0.5%
ДИМЕНЗИЈЕ ДИЗЕЛ АГРЕГАТА-ЗАТВОРЕНИ СЕТ
Дужина x Ширина x Висина : 3200 x 1100 x 1959 мм
Маса: 2300 кг
СТАНДАРДНА ОПРЕМА АГРЕГАТА
Микропроцесорски контролно-управљачки модул
Напредни логички контролер за аутоматски старт ДЕА следећих карактеристика:
ПОДАЦИ О АТС ТРАНСФЕР ПАНЕЛУ (Мрежа/Генератор)
Модел: АТС 315 М
тип: Моторизовани прекидач 1-0-2 АББ/Соцомец 315 А
Стандардна уградња: Орман предвиђен за унутрашњу монтажу ИП44
|  | Све комплет. | 1 | ком | 4000000 | 4500000
2 | 4.1.IV.2 | Испитивање електро инсталација ДЕА са издавањем извештаја са закључком о исправности. | 1 | ком | 50000 | 50000
|  | УКУПНО ДЕА: |  |  |  | 4550000
V - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
1 | 4.1.V.1 | Израда пројекта изведеног објекта. Јединичном ценом обухваћена израда пројекта изведеног објекта. | 1 | ком | 400000 | 400000
|  | УКУПНО ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА: |  |  |  | 400000
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
I | УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  | 26985700
II | ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  | 1391600
III | УРЕЂАЈ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БЕСПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА (УПС) |  |  |  |  | 8000000
IV | ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРО АГРЕГАТ |  |  |  |  | 4550000
V | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА |  |  |  |  | 400000
УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ АИНСТАЛАЦИЈЕ: | [5 empty] | 41327300
[5 empty] | ПОРЕЗ: | 8265460
[5 empty] | УКУПНО СА ПОРЕЗОМ: | 49592760

## 5.1 TKS instalacije
#VALUE! | Поз. | Назив | Јед. мере | Кол. | Jedinična cena (RSD) | IZNOS (RSD)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ
| 1 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Слободностојећи rack орман 19" са бравицом, 47U/800/800 (ВкШкД), РО.1 са свим потребним повезивањем. Савет: DS478080-A, Schrack Technik или одговарајући У орман треба да буде уграђена следећа опрема: | ком. | 1 | 192480 | 192480
|  | „Набавка, испорука, монтажа и повезивање: 19"" Кровни вентилаторски панел са 2 вентилатора и термостатом Савет: DLT44802-A, Schrack Technik или одговарајуће" | ком. | 1 | 28608 | 28608
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: TOOLLESS LINE-19" Patch pane за 24 модула, празан, висине 1HU Савет: HSER0240GS, Schrack Technik или одговарајуће | ком. | 12 | 4204.8 | 50457.6
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Кат.6а 10Gbit, STP (SFA) Савет: HSEMRJ6GWT, Schrack Technik или одговарајуће | ком. | 265 | 998.4 | 264576
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: FO Splice box 19", 8 влакана, SC adapteri, 50/125um OM3 Савет :HSELS083CG, Schrack Technik или одговарајуће | ком. | 1 | 29373.6 | 29373.6
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: 220V разводни панел 19"/1U са 7 утичних места, прекидачем, пренапонским заштитом и каблом 2м са утикачем | ком. | 2 | 4084.8 | 8169.6
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: 19" Панел за ранж. каблова, 5 већих PVC прстенова 80x40mm, 1HU Савет: DBK14805--, Schrack Technik или одговарајуће | ком. | 18 | 2592 | 46656
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Patch кабл RJ45, Cat.6a 10Gb, S/FTP, LS0H, сиви, 2m Tip: H6GTG02K0G, Schrack Technik или одговарајуће | ком. | 265 | 1020 | 270300
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: FO Patch кабл, duplex, LC/SC, OM3, multimode, 50/125um, 2m Tip: HLP23LC02F, Schrack Technik или одговарајуће | ком. | 1 | 2011.2 | 2011.2
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Switch са 48 гигабитних портова следеће спецификације: FortiSwitch-148F је L2+ управљачки switch са 48x GE port + 4x SFP+ port + 1x RJ45 console. У цену је урачунат једногодишњи сервис техничке подршке која укључује хардверску гаранцију, телефонску подршку инжењера и update firmware-a. Tип: FS-148F + FC-10-148FN-247-02-DD, Fortinet или одговарајуће | ком. | 4 | 273321.6 | 1093286.4
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Switch са 48 gigabitnih PoE портова следеће спецификације: FortiSwitch-148F-FPOE је L2+ управљачки switch са 48x GE port + 4x SFP+ port + 1x RJ45 console. Портови 1- 48 су POE портови са аутоматским максималним ограничењем POE излаза од 740W(48 port 802.3af or 24 port 802.3at). У цену је урачунат једногодишњи сервис техничке подршке која укључује хардверску гаранцију, телефонску подршку инжењера и update firmware-a. Тип: FS-148F-FPOE + FC-10-148FF-247-02-DD, Fortinet или одговарајуће | ком. | 2 | 555331.2 | 1110662.4
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: SFP оптички модул, 10GE SFP+ примопредајни модул, кратког домета за системе са SFP+ и SFP/SFP+ слотовима Tип: FN-TRAN-SFP+SR, Fortinet или одговарајуће | ком. | 4 | 28777.608 | 115110.432
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Непрекидно напајање, On-line, 3000VA, 2700W Tип: BORRI GALILEO RT UPS 3000 VA или одговарајуће | ком. | 1 | 173400 | 173400
| 2 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Слободностојећи rack орман 19" са бравицом, 47U/800/800 (ВxШxД), RO.2 са свим потребним повезивањем. Тип: DS478080-A, Schrack Technik или одговарајући У орман треба да буде уграђена следећа опрема: | ком. | 1 | 192480 | 192480
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: 19" Кровни вентилаторски панел са 2 вентилатора и термостатом Tип: DLT44802-A, Schrack Technik или одговарајуће | ком. | 1 | 28608 | 28608
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: TOOLLESS LINE-19" Patch панел зa 24 модула, празан, висине 1HU Tип: HSER0240GS, Schrack Technik или одговарајуће | ком. | 8 | 4204.8 | 33638.4
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: TOOLLESS LINE-RJ45 Модул, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) Tип: HSEMRJ6GWT, Schrack Technik или одговарајуће | ком. | 189 | 998.4 | 188697.6
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: FO Splice box 19", 4 влакна, SC адаптери, 50/125um OM3 Tип: HSELS043CG, Schrack Technik или одговарајуће | ком. | 1 | 20611.2 | 20611.2
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: 220V разводни панел 19"/1U сa 7 утичних места, прекидачем, пренапонским заштитом и каблом 2м са утикачем | ком. | 1 | 4084.8 | 4084.8
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: 19" Панел за ранж. каблова, 5 већих PVC прстенова 80x40mm, 1HU Tип: DBK14805--, Schrack Technik или одговарајуће | ком. | 14 | 2592 | 36288
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Patch кабл RJ45, Cat.6a 10Gb, S/FTP, LS0H, сиви, 2m Tип: H6GTG02K0G, Schrack Technik или одговарајуће | ком. | 189 | 1020 | 192780
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: FO Patch кабл, duplex, LC/SC, OM3, multimode, 50/125um, 2m Tип: HLP23LC02F, Schrack Technik или одговарајуће | ком. | 1 | 2011.2 | 2011.2
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање:: Switch сa 24 gigabitna порта следеће спецификације: FortiSwitch-124F switch са 24x GE port + 4x SFP+ port + 1x RJ45 console. У цену је урачунат једногодишњи сервис техничке подршке која укључује хардверску гаранцију, телефонску подршку инжењера и update firmware-a. Tип: FS-124F + FC-10-S124N-247-02-DD, Fortinet или одговарајући | ком. | 1 | 174361.2 | 174361.2
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Switch са 48 gigabitnih портова следеће спецификације: FortiSwitch-148F је L2+ управљачки switch са 48x GE port + 4x SFP+ port + 1x RJ45 console. У цену је урачунат једногодишњи сервис техничке подршке која укључује хардверску гаранцију, телефонску подршку инжењера и update firmware-a. Tип: FS-148F + FC-10-148FN-247-02-DD, Fortinet или одговарајући | ком. | 2 | 273321.6 | 546643.2
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Switch сa 24 gigabitnih PoE портова следеће спецификације: L2+ managed POE switch with 24GE + 4SFP+, 24port POE with max 370W limit and smart fan temperature control. У цену је урачунат једногодишњи сервис техничке подршке која укључује хардверску гаранцију, телефонску подршку инжењера и update firmware-a. Tип: FS-124F-FPOE + FC-10-S124F-247-02-DD, Fortinet или одговарајући | ком. | 1 | 357226.8 | 357226.8
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Switch сa 48 gigabitnih PoE портова следеће спецификације: FortiSwitch-148F-FPOE је L2+ управљачки switch са 48x GE port + 4x SFP+ port + 1x RJ45 console. Порт 1- 48 су POE аутоматским максималним ограничењем POE излаза од 740W (48 port 802.3af or 24 port 802.3at). У цену је урачунат једногодишњи сервис техничке подршке која укључује хардверску гаранцију, телефонску подршку инжењера и update firmware-a. Tип: FS-148F-FPOE + FC-10-148FF-247-02-DD, Fortinet или одговарајући | ком. | 1 | 555331.2 | 555331.2
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: SFP оптички модул, 10GE SFP+ примопредајни модул, кратког домета за системе са SFP+ и SFP/SFP+ slots Tип: FN-TRAN-SFP+SR, Fortinet или одговарајуће | ком. | 2 | 28777.608 | 57555.216
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Непрекидно напајање, On-line, 3000VA, 2700W Tип: BORRI GALILEO RT UPS 3000 VA или одговарајуће | ком. | 1 | 173400 | 173400
| 3 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) Tип: HSEMRJ6GWT, Schrack Technik или одговарајуће НАПОМЕНА: Галантерија није предмет овог пројекта | ком. | 454 | 998.4 | 453273.6
| 4 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Access Point, унутрашњи Wireless AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), са екстерним антенама, 1 x 10/100/1000 RJ45 port, BT / BLE.Комплет за монтажу на плафон/зид је укључен. За напајање: 802.3af PoE injector GPI-115 или AC адаптер SP-FAP200-PA. Region Code E. У цену је урачунат једногодишњи сервис техничке подршке која укључује хардверску гаранцију, телефонску подршку инжењера и update firmware-a. Tип: FAP-221E-E + FC-10-PE221-247-02-DD, Fortinet или одговарајуће | ком. | 11 | 108520.8 | 1193728.8
| 5 | Набавка, испорука и полагање: Кабл инст. Cat.6a F/FTP - 500 Mhz, 4x2xAWG-23, LS0H-3, плави Tип: HSKP423HA1, Schrack Technik или одговарајуће | m | 25000 | 233.4 | 5835000
| 6 | Набавка, испорука и постављање: -ребрасто црево, безхалогено, пречника 16mm. | m | 16000 | 114 | 1824000
| 7 | Набавка, испорука и полагање у pvc crevo u zemljani rov, са свим потребним материјалом: Кабл опт.(универзални) 4x50/125um-OM3, FRNC-LS0H, LooseTube Tип: HSEAIBH043, Schrack Technik или одговарајуће | m | 250 | 486 | 121500
| 8 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Patch кабл RJ45, Cat.6a 10Gb, S/FTP, LS0H, сиви, 2m Tип: H6GTG02K0G, Schrack Technik или одговарајуће | ком. | 418 | 1020 | 426360
| 9 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Patch кабл RJ45, Cat.6a 10Gb, S/FTP, LS0H, сиви, 0,5m Tип: H6GLG00K5G, Schrack Technik или одговарајуће | ком. | 36 | 720 | 25920
| 10 | Атестирање линкова категорије 6 са израдом мерног протокола | ком. | 454 | 300 | 136200
| 11 | Атестирање оптичких линкова са израдом мерног протокола | ком. | 2 | 5760 | 11520
| 12 | Конфигурација, тестирање и пуштање у рад структурног кабловског система | kpl. | 1 | 300000 | 300000
| Ukupno - strukturni kablovski sistem: |  |  |  |  | 16276310.448
| 2 | SISTEM SOS SIGNALIZACIJE
| 13 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Централна јединица за прихват SOS позива. Садржи 4 улазне линије. LED индикација позива, квара и система напајања. Све улазне линије су мониторисане на кратак спој и прекид. Интегрисана сигнална зујалица. Два излазна релеја, један за сигнализирање позива, а други за сигнализирање квара у систему. Поништавањеп позива притиском на „мембранско“ дугме које одговара датој активираној линији (позиву). Централна јединица треба да је у складу са VDE 0834-1 и VDE 0834-2 стандардом или одговарајућим | ком. | 1 | 48626.88 | 48626.88
| 14 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Напојна јединица система • улазни напон: 220 дo 240 VAC • излазни напон: од 22.5 дo 28.5VDC • излазна струја: 5A-10A • заштита од кратког споја • заштита од преоптерећености • радна температура и дозвољена влажност ваздуха: -25 дo 70 °C, 100% • пораст излазног напона од 10% дo 90%: <15ms • у складу са следећим стандардима: EN50022, EN60950, EN50178, EN60601, EN55011-B, EN61000-3-2, EN61000-6-2 или одговарајућим | ком. | 1 | 32000 | 32000
| 15 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Потезни позивни тастер за монтажу на зид са канапом дужине 2м са индикаторском LED (светлосном диодом) за индикацију позиције тастера у условима слабе видљивости (у мраку) Тастер треба да је у складу са стандардом VDE 0834 или одговарајућим. | ком. | 4 | 7100 | 28400
| 16 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Позивни тастер за монтажу на зиду, две индикаторске LED (светлосна диода, једна за индикацију позиције тастера у условима слабе видљивости, друга за сингализацију активације позива) Тастер треба да је у складу са стандардом VDE 0834 или одговарајућим. | ком. | 4 | 6044.904 | 24179.616
| 17 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Тастер за поништавање (потврду/прихватање) позива, за монтажу на зид, са индикаторском LED (светлосном диодом) Тастер треба да је у складу са стандардом VDE 0834 или одговарајућим. | ком. | 4 | 6066.792 | 24267.168
| 18 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Собна сигнална лампа у комплету са одговарајућом сијалицом Лампа треба да је у складу са стандардом VDE 0834 или одговарајућим. | ком. | 4 | 9396.504 | 37586.016
| 19 | Набавка, испорука и полагање: врх кабла: JH(St)H 3x2x0.8mm | m | 150 | 264 | 39600
| 20 | Набавка, испорука и полагање: врх кабла: N2XH 2x2.5mm² | m | 10 | 300 | 3000
| 21 | Сав остали неспецифицирани материјал и радови | кпл. | 1 | 12000 | 12000
| 22 | Подешавање система, испитивање инсталације, пуштање система у рад, обука корисника и предаја упутстава за употребу. | кпл. | 1 | 60000 | 60000
| Ukupno - sistem SOS signalizacije: |  |  |  |  | 309659.68
| 3 | SISTEM OBAVEŠTENJA, UZBUNJIVANJA I AMBIJENTALNOG OZVUČENJA
| 23 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Главни контролер са интегрисаним 250W класе D појачалом и једноставним подешавањем путем контролног система на екрану - 4 звучничких 100V зона или 8 звучничких 100V линија - 6 аудио улаза - Улаз за додатно појачало - Подршка за 256 зона преко локалне digilink мреже - DSP систем врхунског квалитета звука - Простор за чување интерних порука у укупном трајању до 90 минута - USB интерфејс за поруке и музичке датотеке, уграђени пријемник за интернет радио. - Могућност проширења система - Детаљно надзирање и пријава кварова и стања грешке/аларма. - Контрола, управљање и надзор преко интернет претраживача - IP технологија за пуштање музике и порука преко LAN/WAN-a, интеграција сa IP-PBX-om преко SIP протокола - Контрола система других произвођача преко RS232/RS485 или etherneta - Димензије (ШкВкД) 437x88x401mm - RACK монтажа 2HU - Напајање 230V/AC, 48VDC - EN54-16. Tип: BTQ-VM425 “Ateis” или одговарајуће | ком. | 1 | 410674.8 | 410674.8
| 24 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Помоћни контролер - 8 звучничких 100V зона или 16 звучничких 100V линија - 1 аудио канал преко програмских управљачких/позивних микрофона - Улази за два појачала - 9 мониторисаних EVAC улаза, 8 контролних излаза, 8 мониторисаних логичких контролних улаза - DSP систем врхунског квалитета звука - USB интерфејс за поруке и музичке датотеке. - Детаљно надзирање и пријава кварова и стања грешке/аларма - Контрола система других произвођача преко RS232/RS485 - Димензије (ШкВкД) 437x44x259mm - RACK монтажа 1HU - Напајање 230V/AC, 24VDC - EN54-16. Tип: BTQ-SL8 “Ateis” или одговарајуће | ком. | 1 | 275245.2 | 275245.2
| 25 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Двоканални аудио плејер са интегрисаним DVD/CD плејером, 2xUSB slotom, FM tunerom i bluetooth са даљинским управљачем - Димензије 483x45x355 mm (Ш x В x Д) - RACK монтажа (1HU) - Напајање 220-240 VAC (50-60 Hz). Tип: AS-D6 “Lucky Tone” или одговарајуће | ком. | 1 | 53472 | 53472
| 26 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Дигитално двоканално појачало, класе D, снаге 2x500W - 2 аудио излаза (100V/50V/4Ohm) - 2 аудио улаза са појачањем - Излаз за извештај о грешци - RACK монтажа (2HU) - Напајање 230VAC/48VDC - EN54-16. Tип: DPA-2500 “Ateis” или одговарајуће | ком. | 1 | 460534.8 | 460534.8
| 27 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Уређај за пуњење батерије и надгледање - RACK монтажа (2HU) - 3 излаза (24VDC) - 3A - 2 излаза (48VDC) - 20A - Капацитет батерије од 10Ah дo 65Ah - EN54-4. Tип: BCU-4830A “Ateis” или одговарајуће | ком. | 1 | 216506.4 | 216506.4
| 28 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Батерије 26Ah/12V за беспрекидно напајање система 24h у приправности и 0,5h у аларму. | ком. | 4 | 16800 | 67200
| 29 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Зидна ватрогасна позивна станица са микрофоном - Повезивање каблом cat6 - Три LED статусна индикатора - 8 тастера за избор зоне са индивидуалним LED статусним индикаторима - EVAC дугме - Димензије (ШкВкД) 329x187x101mm - Боја RAL7016 - EN54-16. Tип: CD-8DF "Ateis" или одговарајуће | ком. | 1 | 204057.6 | 204057.6
| 30 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Звучник 100V за уградњу у спуштени плафон - Снага 6 W - Изводи на трансформатору 6 / 3 / 1,5 W - Материјал израде метал - Димензије Ø186x60mm. - Керамички конектор, пожарно поклопац од тканине, термички осигурач - EN54-24. Tип: RLS5T/EN, Penton-Ateis или одговарајуће | ком. | 91 | 7810.44 | 710750.04
| 31 | Набавка, испорука и полагање кроз одговарајуће ватроотпорне обуће: кабл LiHCH 2x1.5mm² Fe180/E30 (кабл са функцијом у пожару). | m | 450 | 300 | 135000
| 32 | Набавка, испорука и полагање кроз одговарајуће ватроотпорне обуће: кабл LiHCH 2x2.5mm² Fe180/E30 (кабел са функцијом у пожару). | m | 720 | 480 | 345600
| 33 | Набавка, испорука и полагање: Осможилни унапредени, безхалогени S/FTP кабл категорије 6. | m | 50 | 228 | 11400
| 34 | Набавка, испорука и полагање: RBC црево, безхалогено, унутрашњег пречника 16mm. | m | 50 | 114 | 5700
| 35 | Набавка, испорука и монтажа: Ватроотпорне обујмице | ком. | 3500 | 236.4 | 827400
| 36 | Ситан монтажни и неспецифицирани материјал (разводне кутије са клемама, RJ45 конектори). | паушал | 1 | 24000 | 24000
| 37 | Шемирање опреме у rack-у са потребним материјалом. | паушал | 1 | 42000 | 42000
| 38 | Пуштање система у рад - провера повезаности звучних линија и матрица, као и међусобна матрица повезаности, програмирање, тестирање, функционално испитивање и пуштање у рад, испорука документације, обука корисника. | паушал | 1 | 240000 | 240000
| Укупно - систем обавештења, узбуњивања и амбијенталног озвучења: |  |  |  |  | 4029540.84
| 4 | ПНК РЕГАЛИ И ДРУГИ ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
| 39 | Перфорирани носачи каблова (ПНК) 200x50 - испорука и монтажа | m | 40 | 3480 | 139200
| 40 | Перфорирани носачи каблова (ПНК) 100x50 - испорука и монтажа | m | 120 | 2820 | 338400
| 41 | Ситан монтажни и неспецифицирани материјал | кпл. | 1 | 120000 | 120000
| Укупно - ПНК регали и други инсталациони материјал: |  |  |  |  | 597600
| 5 | ПРИВОДНА ТК КАНАЛИЗАЦИЈА
| 42 | Обележавање и трасирање кабловске канализације између објекта и места прикључења. | m | 170 | 180 | 30600
| 43 | Ручни ископ рова у земљишту треће категорије за израду кабловске канализације дубине 80cm и ширине у дну 40 cm, према цртежима у пројекту, са одношењем вишка материјала. У ископани ров постављају се две PVC цеви Ø 110 mm са свим потребним наставцима и кривинама. | m | 170 | 1200 | 204000
| 44 | Испорука и полагање две цеви Ø110 mm у ископани ров са насипањем тампонског слоја песка, искоруком и постављањем чешља, упозоравајуће траке и затрпавањем рова шљунком у коловозу, песком у тротоару и земљом из ископа у зеленилу. Позиција укључује и набавку потребне количине песка и шљунка. | m | 170 | 1440 | 244800
| 45 | Израда ревизионог шахта, 1m(0.8m)x1m, дубине 1m, са челичним поклопцем, све комплет са свим потребним радовима и материјалом | кпл. | 2 | 40800 | 81600
| 46 | Утовар и одвоз вишка земље и осталог материјала. | кпл. | 1 | 60000 | 60000
| Укупно - Приводна TK канализација: |  |  |  |  | 621000
| Поз. | НАЗИВ |  |  | UKUPNO
| 1 | 2 |  |  | 3
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
| 1 | СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ |  |  | 16276310.448
| 2 | СИСТЕМ SOS СИГНАЛИЗАЦИЈЕ | kpl. |  | 309659.68
| 3 | СИСТЕМ ОБАВЕШТАВАЊА, УЗБУЊИВАЊА И АМБИЈЕНТАЛНОГ ОЗВУЧЕЊА | kpl. |  | 4029540.84
| 4 | ПНК РЕГАЛИ И ДРУГИ ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ | kpl. |  | 597600
| 5 | ПРИВОДНА ТК КАНАЛИЗАЦИЈА | kpl. |  | 621000
21834110.968
| Укупно пореска основица: |  |  |  |  | 21834110.968
| ПДВ 20%: |  |  |  | 0
| УКУПНО: |  |  |  | 0

## 5.2 Sistemi tehnicke zastite
#VALUE! | Поз. | НАЗИВ | Jeд. мeрe | Koл. | Jedinična cena (RSD) | IZNOS (RSD)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
НАПОМЕНА: Кабловска инсталација, конектори, опрема за терминацију каблова и сл. за сваки систем заснован на IP протоколу је специфичан у делу пројекта који се односи на структурни кабловски систем (свеска 5.1).
| 1 | СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР
| 1 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Камера за унутрашњу монтажу, 4 MP IR Fixed Dome Network камера; Сензор 1/3" Progressive Scan CMOS; Резолуција: 2688 × 1520@30fps; Интегрисан фиксни објектив 2.8mm; Компресија: H.265/ H265+/ H.264/ H.264+; 120dB WDR; Функције: BLC, 3D DNR, ROI, HLC; Pametne funkcije: Паметне функције: Детекција пада у зону, Прелазак преко замишљене линије, Детекција лица; Уграђена IR расвета домета до 40m; Аларм I/O, Аудио I/O; Слот за микро SD/SDHC/SDXC картицу (дo 128 GB); IK10, IP67; У комплету са разводном кутијом. Tип: DS-2CD3143G2-ISU + DS-1280ZJ-DM46, HikVision или одговарајуће | ком. | 15 | 43320 | 649800
| 2 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Камера за спољну монтажу, 4 MP IR Varifocal Bullet Network; Сензор 1/2.5" Progressive Scan CMOS; Резолуција: 2688 × 1520@30fps; Интегрисан моторизовани варифокални објектив 2.7 -13.5 mm; Осетљивост: 0.008Lux@F1.2 AGC on, 0.011Lux@F1.4 AGC on, 0 IR on; Компресија: H.265/ H265+/ H.264/ H.264+; 120dB WDR; Функције: BLC, 3D DNR, ROI, HLC; Паметне функције: Детекција пада у зону, Прелазак преко замишљене линије, Детекција лица; Уграђена IR расвета домета до 60m; Аларм I/O, Аудио I/O; Слот за микро SD/SDHC/SDXC картицу (do 128 GB); IK10, IP67; Tип: DS-2CD3643G2-IZS, HikVision или одговарајуће | ком. | 7 | 63824.88 | 446774.16
| 3 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: 32-канални професионални NVR, Максимална подржана резолуција снимања 12 MP; Снимање до 32 IP камере у Full HD резолуцији; Компресија H.265/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; ANR функција;Улазни/Излазни саобраћај = 320/256 Mbps; 3 USB порта; eSATA порта; Место за до 8 SATA HDD (Сваки до 16 TB); RAID 0/1/5/10; Могућност уграђивања DVR-RW; Видео излази: HDMI1 (4k резолуција 3840×2160), HDMI2 (Full HD 1920x1080), VGA1 (2k резолуција 2560×1440), VGA2 (Full HD 1920x1080); 16 алармних улаза/2 излаза; 1 аудио улаз/ 2 излаза; 2x 1Gbit LAN; RS-232, RS-485; Rackmount 2U, 19"; Бесплатан CMS software у комплету, надзор преко мобилног телефона (ANDROID, iOS), пријављивање уређаја на HIK Cloud P2P, у комплету са 2 hard diska од 8TB. Tip: DS-9632NI-M8, HikVision +2x WD84PURZ или одговарајуће | кпл. | 1 | 408963.6 | 408963.6
| 4 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Клијентски бренд рачунар следеће конфигурације: i7-11700, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 10 Pro, Nvidia GTX 1660, или одговарајуће | кпл. | 1 | 246000 | 246000
| 5 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: LED backlight монитор; професионални монитор 24/7h, дијагонала 31.5", резолуција FULL HD (1920 x 1080), осветљај 300 cd/m², контраст 1000:1, одзив 8ms; углови гледања H/V: 178°/178°, видео улази: HDMI/DVI/VGA/BNC (улаз/излаз), уграђени звучници 2 x 2W, VESA 100x100, 3D comb filter, 3D De-interlace, 3D noise reduction,USB улаз x1 Tип: DS-D5032FC-A, HikVision или одговарајуће | ком. | 2 | 82224 | 164448
| 6 | Програмирање и кофигурисање свих елемената система, подешавање свих параметара, функционално испитивање свих елемената, као и система у целини, пуштање система у рад и обука корисника. | кпл. | 1 | 120000 | 120000
| Укупно - систем за видео надзор: |  |  |  |  | 2035985.76
| 3 | СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА
| 7 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Контролер за контролу приступа за 8 врата са могућношћу аутоматизације зграде и интеграције са алармним системом, 12 000 кредита, 8 фактора аутентикације по кориснику (картице, шифре, NFC, BT, регистарске таблице или отисци прстију, у зависности од повезаног читача или камере), 40 читача, 20 приступних зона, 20 алармних зона, 20 тачака аутоматизације, 8 улаза (прошириво до 60), 8 излаза (прошириво до 40), 80 функционалних дегустатора, 8.000.000 меморисаних догађаја, надзор батерије, два RS485 серијска interface-a, USB interface, интегрисан ethernet port, AES-128-CBC енкрипција, 8GB FLASH меморијска картица, interface за Wiegand, dta/clk и 485 читаче, сертификати: PN-EN50133, PN-EN60839 - grade II, PNEN60839 - grade III, у комплету са носачима зa DIN шину, са напојном плочицом, напајањем, акумулатором и кутијом. Tип: Roger MC16-PAC-ST-8, или одговарајуће | компл. | 1 | 167012.4 | 167012.4
| 8 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Напојни блок са батеријама за неометан рад система у случају нестанка електричне енергије, у комплету са кутијом и акумулатором. Tип: AD-55A, или одговарајуће | компл. | 8 | 17545.2 | 140361.6
| 9 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Раширитељ за врата, излазни напон 1.2A, 8 улаза, 2 транзиторска излаза, 2 релејна излаза,12VDC/24VDC/18VAC, батеријски излаз за контролисано пуњење батерије. Tип: Roger MCX402-BRD, или одговарајуће | компл. | 8 | 25382.4 | 203059.2
| 10 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Бесконтактни читач са "touch sense" шифратором за унутрашњу монтажу, MIFARE 13,56 MHz.Црне/Беле боје, ISO/IEC 14443A/ MIFARE Ultralight, Classic, DESFire EV1, Plus cards картице, домет очитавања до 7cm, touch sense тастатура са 12 тастера, RACS Clock&Data i Wiegand 26..66bit излаз, 3 LED индикатора, напајање 12 VDC, температурни опсег од -10°C дo +50°C, димензије 85.0 x 85.0 x 22.0 mm Tип: Roger PRT82MF или одговарајуће | ком. | 6 | 23516.4 | 141098.4
| 11 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Бесконтактни читач са тастатуром за спољну монтажу, MIFARE 13,56 MHz. Тамно сиве боје RS485, RACS Clock&Data, Wiegand 26.66bit, Magstripe communication interface, силиконска тастатура са две функцијска тастера. Кабл за везу 50cm. Напајање 12 VDC, два NO/NC улаза, два транзисторска излаза од 150mA. Дo 6 cm очитавање картице, температурни опсег од -25°C до +60°C, димензије 152.5 x 46.0 x 35.0 mm. Tип: Roger PRT12MF или одговарајуће | ком. | 2 | 21408 | 42816
| 12 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Електромагнетна брава 300 кг, двобојна LED индикација(откључани/закључано), има излаз за статусна врата, димензија 254 x 45 x 28mm. 12/24VDC, у комплету са носачима потребним за монтажу. Tип: CDVI V3SR + L3 + Z3/Z5 или одговарајуће | ком. | 10 | 15969.6 | 159696
| 13 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Тастер EXIT- назидни пластични, NO/NC контактом. Tип: CDVI BP/NO/NF/CLE или одговарајуће | ком. | 5 | 4564.8 | 22824
| 14 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: EMERGENCY Тастер за излаз, назидни, зелене боје, са једним NO/NC/COM контактом. Tип: BS-BFGBCP911-2 или одговарајуће | ком. | 5 | 4167.6 | 20838
| 15 | Набавка, испорука и убацивање у систем: Mifare 13,56 Mhz бесконтактна картица тип 1K ISO (Gloss) - могућност двостране штампе пун колор. Tип: Roger MFC-2 или одговарајуће | ком. | 50 | 729.6 | 36480
| 16 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Компактни стони USB читач картица за администрацију (читање и упис података на картице са или без енкрипције), подршка за MIFARE Classic и/или MIFARE DESFire картице, LED индикација, очитавање картица дo 6cm, у комплету са USB продужним каблом и магнетним постољем за лакше позиционирање Tип: Roger RUD-3-DES или одговарајуће | ком. | 1 | 43509.6 | 43509.6
| 17 | Набавка, испорука и инсталирање: Softwear за конфигурацију и управљање системом контроле приступа, сервер – клијент инфраструктура.Надзор и управљање са више клијентских радних станица. Web приступ серверу за надзор и управљање. Подршка са MS SQL Express/Compact/Server база података. Енкриптована комуникација са уређајима и сервером. Различита права за оператере који приступају softwear уз записе радног оператера. Неограничен број контролера, врата и корисника у програму. Администрација и праћење корисника, посетилаца и ствари. Интеграција са Active Directory за синхронизацију корисника. Евиденција проведеног времена у просторијама (неопходно постављени улазни и излазни читач за жељени простор) Интеграција са CCTV системом за видео верификацију у виду фотографисања и/или снимака за жељене догађаје, праћење камере у реалном времену, позиционирање камера на интерактивним мапама. Интерактивне мапе са праћењем статуса и управљањем уређајима. Подршка за аутоматске акције за жељене догађаје из Система. Прилагодљиво упозоравање за изабране догађаје. Надзор и управљање алармним системом и аутоматизацијом објекта. Енкрипција MIFARE картица уз употребу одговарајућег читача за администрацију. Softwear-ски алат за припрему различитих шаблона за штампање картица. Селективно филтрирања догађаја, израда извештаја у разним форматима (PDF, Word, Excel, CSV, TXT, HTML, MHT, RTF, слика). Tip: Roger LIC-VISO-BASE-ST + RUD-6-LKY или одговарајуће | ком. | 1 | 67248 | 67248
| 18 | Набавка, испорука и полагање кроз ребрасто црево без халогених елемената, Ø16mm, у спуштен плафон: - кабл JH(St)H 2x2x0.8mm | m | 100 | 210 | 21000
| 19 | Набавка, испорука и полагање кроз ребрасто црево без халогених елемената, Ø16mm,у спуштен плафон: - кабл JH(St)H 3x2x0.8mm | m | 200 | 265.8 | 53160
| 20 | Набавка, испорука и полагање у спуштен плафон или иза завршне обраде зида кабловског вода: - кабл N2XH 3x1,5mm2 | m | 30 | 228 | 6840
| 21 | Програмирање и конфигурисање свих елемената система, подешавање свих параметара, функционално испитивање свих елемената, као и систем у целини, пуштање система у рад. | пауш. | 1 | 120000 | 120000
| Укупно - систем за контролу приступа: |  |  |  |  | 1245943.2
| 4 | СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПРОВАЛНУ ЗАШТИТУ
| 22 | Набавка, испорука и монтажа: Хибридна алармна централа са уграђеним бежичним модулом, LAN + 2G модем. Поседује 8 BUS линија на плочи. Подржава до 100 жичних/бежичних уређаја, до 25 камера/DVR-ова, до 5 модула за проширења домета и до 10 сирена. Могућност регистрације до 50 корисника, расподеле у 9 партиција и 32 сценарија. Бежични домет до 2000м. Дужина BUS линије до 2000m. IP50 заштита. У комплету са батеријом од 7Ah. Tип: Hub Hybrid (2G) 34896.111.WL1, Ajax или одговарајуће | кпл. | 1 | 90538.8 | 90538.8
| 23 | Набавка, испорука и монтажа: Адресабилни PIR детектор покрета за унутрашњу монтажу са отпорношћу на кућне љубимце - 20kg/50cm. Покривеност до 12m/88.5°. У комплету са носачем. IP50 заштита. Tип: Motion Protect 30858.09.WH1, Ajax или одговарајуће | кпл. | 55 | 11145.6 | 613008
| 24 | Набавка, испорука и монтажа: Адресабилни LED шифратор за унутрашњу монтажу. Комуникација са централом до 1700 m. У комплету са носачем. IP50 заштита. Tип: KeyPad 3086.12.WH1, Ajax или одговарајуће | кпл. | 4 | 17481.6 | 69926.4
| 25 | Набавка, испорука и монтажа: Адресабилна сирена за унутрашњу монтажу са подесивом јачином звука: 85 - 105 dB. Уграђена LED индикација. IP50 заштита. У комплету са носачем. Tип: Home Siren 30860.11.WH1, Ajax или одговарајуће | кпл. | 2 | 11779.2 | 23558.4
| 26 | Набавка, испорука и монтажа: Адресабилна сирена за спољну монтажу са подесивом јачином звука: 85 - 105 dB. Уграђена LED индикација. IP54 заштита. У комплету са носачем. Tип: Street Siren 30862.07.WH1, Ajax или одговарајуће | кпл. | 1 | 21600 | 21600
| 27 | Набавка, испорука и полагање: Кабл инст. Cat.6a F/FTP - 500 Mhz, 4x2xAWG-23, LS0H-3, плави Tип: HSKP423HA1, Schrack Technik или одговарајуће | m | 700 | 233.4 | 163380
| 28 | Програмирање и конфигурисање свих елемената система, подешавање свих параметара, функционално испитивање свих елемената, као и система у целини, пуштање система у рад, обука корисника. | кпл. | 1 | 180000 | 180000
| Укупно - систем за противпровалну заштиту: |  |  |  |  | 1162011.6
| Поз. | НАЗИВ |  |  | UKUPNO
| 1 | 2 |  |  | 3
СИСТЕМИ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ
| 1 | СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР |  |  | 2035985.76
| 3 | СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА |  |  |  | 1245943.2
| 4 | СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПРОВАЛНУ ЗАШТИТУ |  |  |  | 1162011.6
| Укупно пореска основица: |  |  |  |  | 4443940.56
| ПДВ 20%: |  |  |  |  | 888788.112
| УКУПНО: |  |  |  |  | 5332728.672

## 5.3 Detekcija i dojava pozara
Поз. | НАЗИВ | Jeд. мeрe | Кол. | Jedinična cena | IZNOS
|  |  |  | RSD | RSD
ПРОЈЕКАТ СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ, ДОЈАВУ ПОЖАРА И УПРАВЉАЊЕ ГАШЕЊЕМ ПОЖАРА
1 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Централна јединица система која садржи: - метални кабинет, са отвором за интерни управљачки панел са LCD екраном са 6 редова/40 карактера у сваком реду, панел садржи 2 слободно програмабилна тастера, 2 слободно програмабилна LED индикатора, конектор за индикатор панел, испис на српском језику са свим латиничним словима српског језика, приказ 5 статусних листа (аларми, грешке, искључења, активирања, остало), - матичну плочу са главним процесором; матична плоча садржи конектор за прикључење интерног управљачког панела, BUS конектор за прикључење до 8 екстерних управљачких и LED панела, слот за меморијску SD картицу (сa SD картицом капацитета 8GB), USB 2.0 интерфејс за прикључеље PC-a. - 2 адресабилне петље, за прикључење до 250 адресних елемената у петљи (укупно 500 елемената); - 5 програмабилних излазних релеја 230V/3A; - 2 мониторисана напонска излаза 24V, 1.3A; - 2 мониторисана улаза; - интегрисани LAN прикључак за повезивање на локалну рачунарску мрежу (могућ приступ и умрежавање путем локалне мреже), -интегрисан панел са 1 зоном гашења пожара - простор за 2 акумулаторске батерије величине 12V/18Ah за рад без мрежног напајања 72hу приправности+0,5h у аларму. - могућност бежичног повезивања на централу путем bluetooth технологије приликом провере исправности и сервиса | ком. | 1 | 357279.6 | 357279.6
Централа треба да поседује могућност аутоматског слања података о стању система и појединачних елемената система путем електронске поште на унапред одређене адресе е-поште. Централа треба да поседује меморију за најмање 65000 догађаја, као и часовник реалног времена и аутоматско препознавање запрљаности детектора. Централа треба да могућност постављања у сервисни мод, тј. преглед исправности свих елемената система ангажовањем само једне особе/сервисера Приступ централи треба да буде омогућен путем локалне рачунарске мреже и Интернета, као и путем тзв. bluetooth везе. Кућиште треба да је црвене боје, IP заштита IP30, радна температурa -5/+50°C. - централа треба да поседује потврде о усаглашености са EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13 и EN 12094-1. Tип: Integral EvoxX CE, Schrack Seconet AG/Austrija или одговарајуће
2 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Индикаторско-управљачки панел садржи 32 диоде и 16 тастера који су у потпуности програмабилни, односно може им се доделити која функција/индикација система у зависности линије на централни једини систем или паралелни управљачки табло. Савет. Tип: B5-EPI-PIC, Schrack-Seconet AG/Austrija или одговарајуће | ком. | 1 | 66636 | 66636
3 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Паралелни управљачко-надзорни панел, комплетан надзор и управљање системом на идентичан начин као и преко централних јединица. Паралелни панел се повезује са централном јединицом редудантном везом, односно са два независна комуникациона вода, у случају квара на једном, други вод аутоматски преузима функцију првог. Заштитно кућиште IP30. Радна температура: -5° do +50°C Tип: B8-MMI-CIP, Schrack Seconet AG/Austrija или одговарајуће | ком. | 1 | 115738.8 | 115738.8
4 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Акумулаторска батерија, 12V/17Ah за резервно напајање система минимално 72 сата у мирном и 30 минута у алармном режиму у случају испада мрежног напајања | ком. | 2 | 8952 | 17904
5 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Адресабилни интерактивни мултикритеријумски, оптичко-термички детектор пожара, може бити програмиран као димни детектор, термомаксимални и термодиференцијални детектор или комбиновани оптичко-термички детектор, за рану детекцију почетних пожара са и без формирања дима, програмско додељивање адреса и аутоматско препознавање јединственог серијског броја детектора, ниво заштите: IP44 (са подножјем), LED индикатор видљив 360°. Оптички део детектора поседује аутоматску адаптацију на стање околине у којој се налази (аутоматско подешавање/усклађивање осетљивости детектора у зависности од амбијенталне температуре); детекција дима увек праћена провером температуре околине; програмско подешавање прага аларма; децентрализована интелигенција; локално складиштење свих података и догађаја; детектор поседује заштиту од кратког споја (изолациони прекидач) који у случају кратког споја или прекида петље обезбеђује локализацију грешке, без утицаја на остатак система; дозвољена влажност 70% трајно, 95% краткотрајно, кућиште од ABS пластике. Подешен да ради као комбиновани оптичко-термички јављач пожара. Детектор се испоручује са одговарајућим подножјем. Детектор треба да је у складу са стандардима EN54-5, EN54-7, EN54-17 i EN54-29 Tip: MTD 533X + USB502-6, Schrack Seconet AG/Austrija или одговарајуће | ком. | 144 | 8391.6 | 1208390.4
6 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Адресабилни интерактивни мултикритеријумски, оптичко-термички детектор пожара, може бити програмиран као димни детектор, термомаксимални и термодиференцијални детектор или комбиновани оптичко-термички детектор, за рану детекцију почетних пожара са и без формирања дима, програмско додељивање адреса и аутоматско препознавање јединственог серијског броја детектора, ниво заштите: IP44 (са подножјем), LED индикатор видљив 360°. Оптички део детектора поседује аутоматску адаптацију на стање околине у којој се налази (аутоматско подешавање/усклађивање осетљивости детектора у зависности од амбијенталне температуре); детекција дима увек праћена провером температуре околине; програмско подешавање прага аларма; децентрализована интелигенција; локално складиштење свих података и догађаја; детектор поседује заштиту од кратког споја (изолациони прекидач) који у случају кратког споја или прекида петље обезбеђује локализацију грешке, без утицаја на остатак система; дозвољена влажност 70% трајно, 95% краткотрајно, кућиште од АБС пластике. Подешен да ради као термички јављач пожара. Детектор се испоручује са одговарајућим подножјем. Детектор треба да је у складу са EN54-5, EN54-7, EN54-17 и EN54-29 стандардима Tип: MTD 533X + USB502-6, Schrack Seconet AG/Austrija или одговарајуће | ком. | 2 | 8391.6 | 16783.2
7 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Адресабилни интерактивни комбиновани детектор, садржи интегрисани изолатор петље; за детекцију дима, гаса (угљенмоноксид - CO) и температуре, осетљивост на CO у рангу 2-510ppm;програмско додељивање адресе и аутоматско препознавање јединственог серијског броја детектора; LED индикатор видљив 360°; дозвољена влажност 70% трајно, 95% краткотрајно. Степен заштите IP 40, у комплету са подножјем, кућиште од ABS пластике. Детектор се испоручује са одговарајућим подножјем. Детектор треба да је у складу са EN54-5, EN54-7, EN54-17 и EN54-29 стандардима. Tип: CMD 533X + USB502-6, Schrack Seconet AG/Austrija или одговарајуће | ком. | 4 | 22831.2 | 91324.8
8 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Паралелни индикатор, за паралелну LED индикацију активације детектора у петљи. Са кутијом за монтажу. Напајање из петље, степен заштите IP42, радна температура -20°/+60°C. Tип: BX-UPI/PIG, Schrack-Seconet AG/Austrija или одговарајуће | ком. | 76 | 3309.6 | 251529.6
9 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Адресабилни ручни јављач пожара, LED индикација стања; садржи интегрисани изолатор петље који у случају кратког споја или отворене линије обезбеђује несметан рад система; са кућиштем за уградну/надградну унутрашњу монтажу, IP24; са провидним заштитним поклопцем против ненамерног активирања. Јављач треба да је у складу са EN54-11 и EN54-17 стандардима; Tип: MCP 545X-1R, Schrack Seconet AG/Austrija или одговарајуће | ком. | 6 | 11469.6 | 68817.6
10 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Адресабилни ручни јављач пожара, LED индикација стања; садржи интегрисани изолатор петље који у случају кратког споја или отворене линије обезбеђује несметан рад система; са кућиштем за надградну спољну монтажу, IP67; са провидним заштитним поклопцем против ненамерног активирања. Јављач треба да је у складу са стандардима EN54-11 и EN54-17; Tип: MCP 545X-3R, Schrack Seconet AG/Austrija или одговарајуће | ком. | 1 | 23230.8 | 23230.8
11 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Тастер за ручни старт гашења, за ручно покретање гашења, за рад у адреси петљи, типа B у складу са EN54-17 и EN12094-3 стандардом, двостепена активација, лом стакла и притисак на дегустатор са меморијом. LED индикација активације. Интегрисани изолатор петље. Напајање из петље, жуте боје Tип: MCP 535X-5, Schrack-Seconet AG/Austrija или одговарајуће | ком. | 1 | 13977.6 | 13977.6
12 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Тастер за ручну блокаду гашења у току пред алармним периодом, за рад у адресној петљи, типа B у складу са EN54-17 и EN12094-3 стандардом, двостепена активација, лом стакла и притисак на дегустатор са меморијом. LED индикација активације. Интегрисани изолатор петље. Напајање из петље, плаве боје Tип: MCP 535X-3, Schrack-Seconet AG/Austrija или одговарајуће | ком. | 1 | 13796.4 | 13796.4
13 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Улазно/излазни модул, за рад у адресној петљи, садржи 1 надзирани излаз и један надзирани улаз. Поседује интегрисани изолатор петље. Степен заштите: IP66 са кутијом, радна температура -20°/+60°C. Модул треба да је у складу са EN54-17 и EN54-18 стандардима. Tип: BX-IOM + GEH MOD IP66, Schrack Seconet AG/Austrija или одговарајуће | ком. | 4 | 13600.8 | 54403.2
14 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Релејни модул за рад у адресној петљи, садржи 4 безнапонска програмабилна тзв. "fail-safe" излаза (230V/2A), интегрисани изолатор петље, напајање из петље, степен заштите IP66 са кутијом, радна температура -20°/+60°C. Модул треба да је у складу са EN54-17 и EN54-18 стандардима. Tип: BX-REL4 + GEH MOD2 IP66 , Schrack-Seconet AG/Austrija или одговарајуће | ком. | 7 | 19318.8 | 135231.6
15 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Улазно/Излазни модул, за рад у адресној петљи, са 4 надзирана улаза за повезивање спољних сигнала, Поседује интегрисани изолатор петље. Напаја се из петље. Степен заштите: IP66 sa kutijom, са кутијом, радна температура -20°/+60°C. Модул треба да је у складу са EN54-17 и EN54-18 стандардима. Tип:BX-IM4 + GEH MOD IP66 , Schrack-Seconet AG/Austrija или одговарајуће | ком. | 1 | 14965.2 | 14965.2
16 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Магнетни сензор/контакт за монтажу на метална врата за очитавање стања врата (отворена/затворена) | ком. | 2 | 4500 | 9000
17 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Светлећи Панел са натписом ГАС - ГАШЕЊЕ У ТОКУ, 24V, у складу са EN54-3 стандардом Tип: GPR26-21, General Electric или одговарајуће | ком. | 2 | 10800 | 21600
18 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Алармна сирена са бљескалицом, конвенционалног типа, за гашење пожара. Селектор 32 тона, напајање 18-35V, потрошња 41mA нa 24V, гласност 78-98dB/m, црвене боје, радна температура -20°/+70°C, степен заштите IP65, дим. 93,6x106,9mm. Tип: VTB32, Schrack-Seconet AG/Austrija или одговарајуће | ком. | 2 | 11209.2 | 22418.4
19 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Алармна сирена са бљескалицом, конвенционалног типа, за унутрашњу монтажу. Селектор 32 тона, гласност 89-97dB/m, црвене боје, радна температура -10°/+55°C, степен заштите IP21, у складу са EN54-3 и EN54-23 стандардима Tип: SONOSSBW ESFA1000RRS, Schrack Seconet AG/Austrija или одговарајуће | ком. | 4 | 21099.6 | 84398.4
20 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Алармна сирена са бљескалицом, конвенционалног типа, за спољну монтажу. Селектор 32 тона, гласност 89-97dB/m, црвене боје, радна температура -10°/+55°C, степен заштите IP65, у складу са EN54-3 и EN54-23 стандардима Tип: SONOSSBW ESFA1000RRD, Schrack Seconet AG/Austrija или одговарајуће | ком. | 1 | 21356.4 | 21356.4
21 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Додатна напојна јединица, 24V, 3A, у комплету са електронским склопом за беспрекидно напајање из енергетске мреже или пуњивих акумулаторских батерија, у комплету са две батерије 12V, 7Ah, у складу са EN54-4 и EN12101-10 стандардима Tип: BE-PSE03-C, Schrack-Seconet AG/Austrija или одговарајуће | kpl. | 1 | 100636.8 | 100636.8
22 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Самостални GSM комуникатор,LCD екран, бесплатна даљинска активација излаза, 5 зона и/или излаза, SMS и гласовна дојава на 8 телефонских бројева, емулација телефонске линије. Управљање излазима помоћу SMS порука и позивом, гласовна и SMS дојава за сваку зону, програмирање преко тастатуре и SIM картица, LCD и гласовни мени на СРПСКОМ језику Tип: Voxout или одговарајуће | ком. | 1 | 20462.4 | 20462.4
23 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Напојни блок са батеријама за неометан рад GSM-a у случају нестанка електричне енергије, у комплету са кутијом и акумулатором. Tип: AD-55A или одговарајуће | кпл. | 1 | 14754 | 14754
24 | Набавка, испорука и полагање кроз одговарајуће пнк регале и/или гибљива HF црева (бужире): - кабл JH(St)H 2x2x0.8mm, halogen free Напоменa: Кабел мора да поседује потврду о усаглашености са SRPS EN 60332-1 или део 3 стандардом | m | 1100 | 210 | 231000
25 | Набавка, испорука и полагање кроз одговарајуће ватроотпорне анкере: - кабл JH(St)H FE180 /E90 2x2x0.8mm, halogen free Напомена: Кабл мора да поседује потврду о усаглашености са SRPS EN 60332-1 или део 3, DIN 4102-12 и IEC 60331-23 | m | 500 | 255.6 | 127800
26 | Набавка, испорука и полагање испод завршне обраде зида или кроз спуштен плафон: - кабл N2XH 3x1,5mm² | m | 30 | 246 | 7380
27 | Набавка, испорука и монтажа: - гибљиво HF crevo (бужир) пречника 16mm Напомена: Гибљиво HF црево мора да поседује потврду о усаглашености са IEC 61386-22 | m | 700 | 114 | 79800
28 | Набавка, испорука и постављање: - ватроотпорне обујмице, анкера и другог потребног материјала за формирање трасе у условима пожара Е90 по стандарду DIN 4102-12 | ком. | 1650 | 236.4 | 390060
29 | Сав остали неспецифицирани ситни материјал и радови непходни да се инсталација постави у складу са важећим прописима. | кпл. | 1 | 60000 | 60000
30 | Набавка, испорука, инсталација и конфигурација програмске подршке (softwear) за даљински надзор и потпуну контролу рада система путем локалне (LAN)и глобалне рачунарске мреже (Интернет), преко тзв. Виртуелне централе (панела) - тако што се на удаљеном уређају врши приказ целокупног управљачког панела централе, идентично као да се корисник налази на локацији исте у објекту. Све команде које се налазе на управљачком панелу централе налазе се и на удаљеном приказу, свака акција на Виртуелном панелу се истовремено извршава у централи, а свака промена и индикација стања централе се истовремено приказује на Виртуелном панелу (пуна двосмерна комуникација у реалном времену). Softwear треба да подржава инсталацију на "паметним" уређајима (таблет, мобилни телефон) под оперативним системима Android и iOS. Укључена лиценца са трајањем 2 године (гарантни рок). Softwear се испоручује у комплету са пратећим hardwear-oм (VPN рутер)и инсталира се на постојећи "паметни" мобилни телефон Tип: IntegralMobile, Schrack Seconet AG/Austrija или одговарајуће | кпл. | 1 | 123610.8 | 123610.8
31 | Набавка, испорука, конфигурација и предаја: Преносни рачунар - таблет следећих карактеристика: 10.1" TFT екран осетљив на додир, резолуција 1280 x 800, боје 16M; v4.4 (KitKat), Android OS; 1.2 GHz процесор са четири језгра; батерија 6800 mAh; меморија 16GB, 1,5 GB RAM, проширива Micro SD, дo 64GB; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, Wi-Fi Direct, dual-bi, Wi-Fi hotspot; USB v2.0; Bluetooth v4.0; пренос EDGE, LTE, HSPA; Push Email, MMS, SMS, IM, Email; Java; micro SIM; 2G/3G/4G (LTE); 3,5mm аудио конектор; MP3/WAV/eAAC+/FLAC; стерео звучници; вибрација; accelerometer; GPS; у комплету пуњач, упутство, гаранција, слушалице, USB кабл, тежина до 500g, димензије до 180x250x8mm | ком. | 1 | 67200 | 67200
32 | Радови на пуштању система у рад, обуци корисника и пратећи радови: - програмирање параметара рада централе за дојаву пожара, - инсталација програмске подршке (softwear), подешавање параметара даљинског приступа и пуштање у рад, - израда и предаја комплетних упутстава за руковање и одржавање система за дојаву пожара (корисничка упутства) на српском језику у писаној форми, - стручна помоћ у периоду одржавања система за дојаву пожара (два месеца од примопредаје система), - издавање Исправе о контролисању инсталацијског система за појаву пожара од стране овлашћене установе. | кпл. | 1 | 150000 | 150000
33 | Израда пројекта изведеног објекта (ПИО) инсталациони систем за аут. дојаву пожара у електронској форми (оверен електронским потписом). | кпл. | 1 | 84000 | 84000
Укупно пореска основица: |  |  |  |  | 4065486
20% ПДВ: |  |  |  |  | 813097.2
СВЕГА: |  |  |  |  | 4878583.2

## 6.1.2 Masinske instalacije
Поз. | ОПИС РАДОВА | Ј.М. | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНО
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
СВЕСКА 6 ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Национални центар Пункт „ОРЛОВАЧА“
A) -ИНСТАЛАЦИЈE ХЛАЂЕЊА, ГРЕЈАЊА И ВЕНТИЛАЦИЈЕ ОБЈЕКТА НАЦИОНАЛНОГ ЦЕНТРА
А1) Грејање и хлађење централно VRF система, резервно грејање и вентилација
1 | Испорука и уградња VRV спољашње јединице IV+ генерације са промењивом температуром расхладног флуида (VRT), модел: RXYQ34U који се састоји из две јединице: RXYQ18U и RXYQ16U за први и други спрат, производ DAIKIN или одговарајуће, истих техничких карактеристика.
Јединица је састављена из једног модула следећих техничких карактеристика:
Јединица омогућава спајање до 60 унутрашњих јединица.
RXYQ18U
Заједничке техничке карактеристике:
Qh = 50 kW
Прикључна снага:
N ukupno = 14,7 kW / 400 V - 50 Hz
EER: 3,40 (100% оптерећења)
Тv = 35°C ST
Тp = 27°C SТ, 46%RH
ESEER: 4,97 за услове Tv=35°C, Tp=27°C без укључене VRT опције
ESEER: 6,38 за услове Tv=35°C, Tp=27°C са укљученом VRT опцијом
Qg = 56,0 kW
N ukupno = 14,4 kW / 400 V - 50 Hz
COP: 3,89 (100% оптерећење)
Тv= 7°C ST
Тp = 20°C ST
Радно подручје: грејање: од -20° до 15,5°C
Радно подручје: хлађење: од -5° до 43°C
Ниво звучног притиска: 65 dB(А) на удаљености 1m од јединице
Димензије укупно: 1240 x 765 mm; h = 1685 mm
| Тежина укупно: 314 kg | ком. | 1 |  | 0
2 | Испорука и уградња VRV спољашње јединице IV+ генерације са промењивом температуром расхладног флуида (VRT), модел: RXYQ34U који се састоји из две јединице: RXYQ18U и RXYQ16U за први и други спрат, док је модел: RXYQ24U који се састоји из две јединице: RXYQ16U и RXYQ8U за сутерен и приземље производ DAIKIN или одговарајуће, истих техничких карактеристика.
Јединица је састављена из једног модула следећих техничких карактеристика:
Јединица омогућава спајање до 64 унутрашњих јединица.
RXYQ16U
Заједничке техничке карактеристике:
Qh = 45 kW
Напајање: 400 V - 50 Hz
SEER: 6,0 (100% оптерећења)
Тv = 35°C ST
Тp = 27°C SТ, 46%RH
ESEER: 5,05 за услове Tv=35°C, Tp=27°C без укључене VRT опције
ESEER: 6,50 за услове Tv=35°C, Tp=27°C са укљученом VRT опцијом
Qg = 50 kW
SCOP: 4,00 / 4,02 (100% оптерећење)
Тv= 7°C ST
Тp = 20°C ST
Радно подручје: грејање: од -20° до 15,5°C
Радно подручје: хлађење: од -5° до 43°C
Ниво звучног притиска: 63 dB(А) на удаљености 1m од јединице
Димензије укупно: 1240 x 765 mm; h = 1685 mm
Тежина укупно: 274 kg
|  | ком. | 2 |  | 0
3 | Испорука и уградња VRV спољашње јединице IV+ генерације са промењивом температуром расхладног флуида (VRT), модел: RXYQ24U који се састоји из две јединице: RXYQ16U и RXYQ8U за сутерен и приземље производ DAIKIN или одговарајуће, истих техничких карактеристика.
Јединица је састављена из једног модула следећих техничких карактеристика:
Јединица омогућава спајање до 26 унутрашњих јединица.
RXYQ8U
Заједничке техничке карактеристике:
Qh = 22,4 kW
Прикључна снага:
N ukupno =5,21 kW / 400 V - 50 Hz
EER: 4,3 (100% оптерећења)
Тv = 35°C ST
Тp = 27°C SТ, 46%RH
ESEER: 6,37 за услове Tv=35°C, Tp=27°C без укључене VRT опције
ESEER: 7,53 за услове Tv=35°C, Tp=27°C са укљученом VRT опцијом
Qg = 25 kW
N ukupno =5,5 kW / 400 V - 50 Hz
COP: 4,54 / 4,02 (100% оптерећење)
Тv= 7°C ST
Тp = 20°C ST
Радно подручје: грејање: од -20° до 15,5°C
Радно подручје: хлађење: од -5° до 43°C
Ниво звучног притиска: 58 dB(А) на удаљености 1m од јединице
Димензије укупно: 930 x 765 mm; h = 1685 mm
| Тежина укупно: 187 kg | ком. | 1 |  | 0
4 | Испорука и монтажа VRV унутрашње касетне јединице тип: FXZQ15A са четворосмерним иструјавањем ваздуха, са потпуно равним украсним панелом производ DAIKIN или одговарајуће, истих техничких карактеристика:
Техничке карактеристике:
Qh = 1,7 kW
Тv = 35°C
Тp = 27°C ST, 19°C ST
Qg = 1,9 kW
Тv= 7°C ST
Тp = 20°C ST
Vz = 510/390 m3/h
N = 73 W - 230 V - 50 Hz
Димензије: lxbxh 575x575x260
Тежина: 15,5 kg
Фреон: R-410A
Ниво звучне снаге: 49 dB(А)
Ниво звучног притиска: висока/стандард/нижа брзина 31/28/25 dB(А) на удаљености 1,5 m од јединице.
|  | ком. | 12 |  | 0
5 | Испорука и монтажа VRV унутрашње касетне јединице тип: FXZQ20A са четворосмерним иструјавањем ваздуха, са потпуно равним украсним панелом производ DAIKIN или одговарајуће, истих техничких карактеристика:
Техничке карактеристике:
Qh = 2,2 kW
Тv = 35°C
Тp = 27°C ST, 19°C ST
Qg = 2,5 kW
Тv= 7°C ST
Тp = 20°C ST
Vz = 540/390 m3/h
N = 73 W - 230 V - 50 Hz
Димензије: lxbxh 575x575x260
Тежина: 15,5 kg
Фреон: R-410A
Ниво звучне снаге: 49 dB(А)
Ниво звучног притиска: висока/стандард/нижа брзина 32/29/25 dB(А) на удаљености 1,5 m од јединице.
|  | ком. | 10 |  | 0
6 | Испорука и монтажа VRV унутрашње касетне јединице тип: FXZQ25A са четворосмерним иструјавањем ваздуха, са потпуно равним украсним панелом производ DAIKIN или одговарајуће, истих техничких карактеристика:
Техничке карактеристике:
Qh = 2,8 kW
Тv = 35°C
Тp = 27°C ST, 19°C ST
Qg = 3,2 kW
Тv= 7°C ST
Тp = 20°C ST
Vz = 600/390 m3/h
N = 73 W - 230 V - 50 Hz
Димензије: lxbxh 575x575x260
Тежина: 15,5 kg
Фреон: R-410A
Ниво звучне снаге: 50 dB(А)
Ниво звучног притиска: висока/стандард/нижа брзина 32/29/25 dB(А) на удаљености 1,5 m од јединице.
|  | ком. | 22 |  | 0
7 | Испорука и монтажа VRV унутрашње касетне јединице тип: FXZQ32А са четворосмерним иструјавањем ваздуха, са потпуно равним украсним панелом производ DAIKIN или одговарајуће, истих техничких карактеристика:
Техничке карактеристике:
Qh = 3,6 Kw
Тv = 35°C
Тp = 27°C ST, 19°C ST
Qg = 4,0 kW
Тv= 7°C ST
Тp = 20°C ST
Vz = 600/420 m3/h
N = 73 W - 230 V - 50 Hz
Димензије: lxbxh 575x575x260
Тежина: 16,5 kg
Фреон: R-410A
Ниво звучне снаге: 51 dB(А)
Ниво звучног притиска: висока/стандард/нижа брзина 34/30/26 dB(А) на удаљености 1,5 m од јединице.
|  | ком. | 8 |  | 0
8 | Испорука и монтажа VRV унутрашње касетне јединице тип: FXZQ40А са четворосмерним иструјавањем ваздуха, са потпуно равним украсним панелом производ DAIKIN или одговарајуће, истих техничких карактеристика:
Техничке карактеристике:
Qh = 4,5 kW
Тv = 35°C
Тp = 27°C ST, 19°C ST
Qg = 5,0 Kw
Тv= 7°C ST
Тp = 20°C ST
Vz = 720/480 m3/h
N = 73 W - 230 V - 50 Hz
Димензије: lxbxh 575x575x260
Тежина: 16,5 kg
Фреон: R-410А
Ниво звучне снаге: 54 dB(А)
Ниво звучног притиска: висока/стандард/нижа брзина 37/32/28 dB(А) на удаљености 1,5 m од јединице:
|  | ком. | 8 |  | 0
9 | Испорука и монтажа VRV унутрашње касетне јединице тип: FXZQ50А са четворосмерним иструјавањем ваздуха, са потпуно равним украсним панелом производ DAIKIN или одговарајуће, истих техничких карактеристика:
Техничке карактеристике:
Qh = 5,6 kW
Тv = 35°C
Тp = 27°C ST, 19°C ST
Qg = 6,3 Kw
Тv= 7°C ST
Тp = 20°C ST
Vz = 900/600 m3/h
N = 73 W - 230 V - 50 Hz
Димензије: lxbxh 575x575x260
Тежина: 18,5 kg
Фреон: R-410А
Ниво звучне снаге: 60 dB(А)
Ниво звучног притиска: висока/стандард/нижа брзина 44/40/33 dB(А) на удаљености 1,5 m од јединице:
|  | ком. | 2 |  | 0
10 | KHRQ22M20T
Испорука и уградња рачве за двоцевни систем VRV, са индексом капацитета до 200, тип: KHRQ22M20T, производ DAIKIN или одговарајуће, истих карактеристика
|  | ком. | 40 |  | 0
11 | КHРQ22М29Т9
Испорука и уградња рачве за двоцевни систем VRV, тип: KHRQ22M29T9, са индексом капацитета 201-290, производ DAIKIN или одговарајуће, истих карактеристика
|  | ком. | 10 |  | 0
12 | КHRQ22М64T
Испорука и уградња рачве за двоцевни систем VRV, тип: KHRQ22M64T, са индексом капацитета290-640, производ DAIKIN или одговарајуће, истих карактеристика
|  | ком. | 8 |  | 0
13 | КHRQ22М75T
Испорука и уградња рачве за двоцевни систем VRV, тип: KHRQ22M75T, са индексом капацитета већим од 640, производ DAIKIN или одговарајуће, истих карактеристика
|  | ком. | 2 |  | 0
14 | BHFQ22P1007
Испорука и уградња рачве за двоцевни систем VRV, тип: BHFQ22P1007, са индексом капацитета већим од 640, производ DAIKIN или одговарајуће, истих карактеристика
|  | ком. | 2 |  | 0
15 | BRC1H52W
Испорука и уградња ожиченог даљинског премијум контролера типа, са FULL ТЕXТ интерфејсом и позадинским осветљењем у белој боји, тип BRC1H52W, произвођач DAIKIN или одговарајуће, истих карактеристика
|  | кпл. | 62 |  | 0
16 | BYFQ60CW
Испорука и уградња стандардног потпуно равног декорационог панела са четворосмерном дистрибуцијом ваздуха, производ DAIKIN или одговарајуће, истих карактеристика
Техничке карактеристике панела:
Фронтална боја панела : Свежа бела (N9.5)
Димензије панела (Висина x Ширина x Дубина) : 46x620x620 mm
|  | ком. | 62 |  | 0
17 | Испорука и монтажа хемијски чистих тврдих или полутврдих бакарних цеви за дистрибуцију радног медијума (фреон типа R410a) у течној и гасовитој фази између унутрашњих и спољнe јединицe VRF и "split" система. Димензије цеви су следеће:
| -∅6,4x0,8 mm | m | 250 |  | 0
| -∅9,5x0,8 mm | m | 170 |  | 0
| -∅12,7x0,8 mm | m | 270 |  | 0
| -∅15,9x1 mm | m | 160 |  | 0
| -∅19,1x1 mm | m | 60 |  | 0
| -∅22,2x1 mm | m | 30 |  | 0
| -∅28,6x1,25 mm | m | 30 |  | 0
| -∅34,9x1,5 mm | m | 65 |  | 0
18 | Ослонци и носачи, колена, конзоле, држачи, цевне обујмице, вешалице за цеви, металне розетне, зидне чауре, варење цеви у струји азота са материјалом, дисугас, оксиген и ситан потрошни спојни и заптивни материјал потребан за монтажу бакарних цеви и пробијање отвора за пролазак цеви кроз зид и накнадно затварање отвора еластичном термоотпорном испуном. За позицију се узима 50% од вредности бакарних цеви.
| Паушални обрачун | паушал. | 0.5 |  | 0
19 | Набавка, испорука и постављање термичке цевне изолације за бакарни цевни развод хлађења од пенастог материјала на бази синтетичког каучука (m>7000; k≤0,039), паронепропусан, тешкоупаљив (класе Б1) и самогасив. Комплет са оригинал лепилом и самолепивом траком, одвојено изоловати течну и гасну цев. Армафлекс:АЦ-13 mm испоручује се у цевима дужине 2m и дебљине 13 mm, производ "Armacell" или одговарајућe, следећих димензија:
| Ø6x13 mm | m | 250 |  | 0
| Ø10x13 mm | m | 170 |  | 0
| Ø15x13 mm | m | 270 |  | 0
| Ø18x13 mm | m | 160 |  | 0
| Ø22x13 mm | m | 60 |  | 0
| Ø28x13 mm | m | 30 |  | 0
| Ø35x13 mm | m | 100 |  | 0
20 | Испорука и монтажа крутих NIBCO PVC-C цеви за одвод кондензата од унутрашњих јединица следећих димензија:
| -димензије 1" | m | 420
21 | Пратећи фазонски комади за кондензну инсталацију (колена, "Т" комади, редукције шелне и сл.). За позицију се узима 50% од вредности цеви за одвод кондензата.
| Паушални обрачун | паушал. | 0.5
22 | Вакумирање фреонске инсталације са допуном фреона R410A. Количину допуњеног фреона (5,9Kg + 2x11,3Kg + 11,7Kg) контролисати електронском вагом којa треба да буде у складу са техничким препорукама произвођача опреме.
| -Обрачун по Kg. | kg | 45
-Допунски (резервни) систем грејања
1 | Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад зидног електричног радијатора, са сопственим термостатом и прикључним каблом, производ "VAILLANT" или одговарајући.
- тип: VER 75/4 следећих карактеристика:
- снаге: N = 750 W
- заштита од смрзавања: 4℃
- диментије (В/Ш/Д): 430/340/85mm
- напајање:1~ 230V/50Hz
- заштита од прскања воде: IP24
- тежина: 3,2 kg
|  | ком | 4
- тип: VER 100/4 следећих карактеристика:
- снаге: N = 1000 W
- заштита од смрзавања: 4℃
- диментије (В/Ш/Д): 430/420/85mm
- напајање:1~ 230V/50Hz
- заштита од прскања воде: IP24
- тежина: 3,8 kg
|  | ком | 8
- тип: VER 150/4 следећих карактеристика:
- снаге: N =1 500 W
- заштита од смрзавања: 4℃
- диментије (В/Ш/Д): 430/580/85mm
- напајање:1~ 230V/50Hz
- заштита од прскања воде: IP24
- тежина: 4,9 kg
|  | ком | 22
- тип: VER 200/4 следећих карактеристика:
- снаге: N = 2 000W
- заштита од смрзавања: 4℃
- диментије (В/Ш/Д): 430/740/85mm
- напајање:1~ 230V/50Hz
- заштита од прскања воде: IP24
- тежина: 6,3 kg
|  | ком | 29
- тип: VER 240/4 следећих карактеристика:
- снаге: N = 2 400W
- заштита од смрзавања: 4℃
- диментије (В/Ш/Д): 430/900/85mm
- напајање:1~ 230V/50Hz
- заштита од прскања воде: IP24
- тежина: 7,3 kg
|  | ком | 17
Вентилација
1 | Набавка, испорука и уградња (у спуштени плафон) аксијалног вентилатора SILENT-200 Series CRZ са уграђеном неповратном клапном и пилот светлом производ "S&P" Шпанија или одговарајући, следећих карактеристика:
- тип: SILENT-200 Series CRZ
- количина ваздуха: 180 m³/h
- бр. обртаја вентилатора: 2350 o/min
- снага: 16 W
- бука: 33 dB
- напајање: 230V, 50Hz
Ставком обухватити испоруку и уградњу:
- алуминијумског флексибилног црева Ø127mm дужине 3m тип: GSA-MO 125 са пробијање отвора кроз вентилационе вертикале са кокмплет спојним и заптивним материјалом и уградња мрежице против инсеката.
| Обрачун по комплету позиције. | комп | 5 |  | 0
| У К У П Н О А1 : |  |  |  | 0
А2) Климатизација сервер сале бр.6 у подруму
1 | Набавка, испорука и монтажа, унутрашњих јединица клима ормана са директном експанзијом и спољних ваздухом хлађених јединица произвођача "ВЕРТИВ" или одговарајуће следећих карактеристика:.
-Унутрашња јединица тип: PIO54DA13
-расхладни капацитет: 48,8 kW -компресор: Inverter scroll (2х) -вентилатор: x1 -проток ваздуха 13 000 m³/h -бука: 50 dB (на 2m удаљености) -тежина: 682 Kg -прикљ. течно/гасно: 22х1,5 / 28х1,5mm -напајање: 400V, 3N-50Hz -расхладни флуид: R410A -потрошња ел. енергије: 16,55 kW(систем)
-Спољна јединица тип: HCR43 x2
-напајање: 230V, 1N-50Hz -потрошња ел. енергије: 0,84 kW -проток ваздуха 16810 m³/h -бука: 50 dB -тежина: 81 Kg (x2) -расхладни флуид: R410A
|  | комп. | 2 |  | 0
3 | Испорука материјала и израда конструкције од челичних профила (челик S235) за ношење унутрашње и спољне јединице клима ормана. Конструкцију извести у свему према прописима за извођење челичне конструкције, уз обавезну уградњу антивибрационих стопа. Конструкцију и везе заштитити основним премазом и офарбати бојом коју одреди Инвеститор.
Димензије носеће челичне конструкције (2х) унутрашње јединице чија је тежина 682Kg су: 1750х890х1970mm; U140/60/5mm
| -Обрачун по Kg. (2x200Kg) | Kg | 300 |  | 0
Димензије носеће челичне конструкције (4х) спољне јединице чија је тежина 81Kg су: 2335х1111х936mm; □60/60/4mm
| -Обрачун по Kg. (4x100Kg) | Kg | 300 |  | 0
4 | Испорука и монтажа хемијски чистих тврдих или полутврдих бакарних цеви у шипкама за дистрибуцију радног медијума (фреон тип R410А) у течној и гасовитој фази између унутрашњих и спољнe јединицe система за хлађење. Димензије цеви су следеће:
| -∅22x1,5 mm (течна фаза) | m | 80 |  | 0
| -∅28x1,5 mm (гасна фаза) | m | 80 |  | 0
5 | Ослонци и носачи, колена, конзоле, држачи, цевне обујмице, вешалице за цеви, металне розетне, зидне чауре, варење цеви у струји азота са материјалом, дисугас, оксиген и ситан потрошни спојни и заптивни материјал потребан за монтажу бакарних цеви и пробијање отвора за пролазак цеви кроз зид. За позицију се узима 50% од вредности бакарних цеви.
|  | паушал. | 0.5 |  | 0
6 | Испорука и монтажа термичке изолације са парном браном за изоловање бакарне цевне мреже (m>7000; k≤0.041), самогасиве, на бази синтетичког каучука, дебљине 9 mm, одвојено изоловати течну и гасну цев, производ "KAIMAN" или одговарајуће следећих димензија:
| -∅22 | m | 80 |  | 0
| -∅28 | m | 80 |  | 0
7 | Испорука и монтажа цеви од полипропилена (ППР) за одвод кондензата од унутрашњих јединица у комплету са изолацијом дебљине 9mm следећих димензија:
| -димензије Ø32 | m | 10 |  | 0
| -димензије Ø50 | m | 8 |  | 0
8 | Испорука и монтажа цеви од полипропилена за допуну система за овлаживање водом следећих димензија:
| -димензије Ø25 | m | 25 |  | 0
9 | Пратећи фазонски комади за ППР инсталацију (носачи, колена, "Т" комади, редукције шелне и сл.). За позицију се узима 50% од вредности ППР цеви за одвод кондензата и допуну система за овлаживање водом.
|  | паушал. | 0.5 |  | 0
10 | Испорука и монтажа лоптасте славине на цев за допуну система за овлаживање водом димензија 1/2" (NO15), NP6
|  | ком. | 2 |  | 0
11 | Испорука и монтажа неповратног вентила на цев за допуну система за овлаживање водом димензија 1/2" (NO15), NP6
|  | ком. | 2 |  | 0
13 | Вакумирање фреонске инсталације са допуном фреона R410A. Количину фреона од 70Kg за сваки систем, клима орман посебно, контролисати електронском вагом.
| -Обрачун по Kg. | Kg | 100 |  | 0
14 | Испорука и монтажа линеарних подних решетки од елоксираног алуминијума, са непокретним ламелама дебљине 7mm, чије је растојање 15mm, постављеним под углом од 15º (ка опреми). Решетке су са регулатором протока истосмерних лопатица и са рамом за монтажу следећих димензија:
| -600х400mm (ефект. површине 1700cm²) | ком. | 16
Ставком обухватити 20% више решетки као резерву приликом уградње нове опреме и замене оштећених решетки.
У К У П Н О А2 :
А3) Припремно завршни радови
1 | Припремни радови обухватају:
* отварање градилишта
* упоређивање стварног стања са пројектном документацијом и за случај одступања консултовање надзорног органа
* потребна размеравања и усаглашавања
| Паушални обрачун. | паушал |  |  | 50000
2 | Пуштање система хлађењa и грејања у пробни рад о исто сачинити записник и предати инвеститору.
| Обрачун по комаду. | паушал |  |  | 40000
3 | Испитивање фреонске инсталације на чврстоћу и непропусност азотом или компринованим ваздухом на притисак од 41bar у трајању од 24 h и на 22.bar у трајању 8 дана. О истом сачинити записник и предати га Инвеститору и Надзорном органу.
| Паушални обрачун. | паушал |  |  | 70000
4 | Пробијање отвора за продор цеви, канала кроз спољне и преградне зидове међуспратну конструкцију са враћањем површина у првобитно стање. Позицијом је обухваћено прoбијање отвора на граници пожарних сектора са заптивањем истих пожарно отпорном масо. Маса мора бити атестирана и Извођач је у обавези да достави атест у складу са СРПС ЕН 1366-3: 2011.
| Паушални обрачун. | паушал |  |  | 50000
5 | Израда упутстава за руковање инсталацијом, са обуком особља у трајању од два дана. Израда урамљене шеме постројења са описом и кратким упутством.
| Паушални обрачун. | паушал |  |  | 30000
6 | Израда пројекта изведеног стања. Извођач радова је дужан да достави Инвеститору пројекат изведеног стања у три примерка и један примерак у електронској форми на ЦД-у.
| Паушални обрачун. | паушал |  |  | 80000
7 | Завршни радови, рашчишћавање градилишта са одвозом вишка материјала и предаја инсталација крајњем кориснику - Инвеститору.
| Паушални обрачун. | паушал |  |  | 30000
| У К У П Н О A3: |  |  |  | 350000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
СВЕСКА 6 ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Национални центар Пункт „ОРЛОВАЧА“
A) -ИНСТАЛАЦИЈE ХЛАЂЕЊА, ГРЕЈАЊА И ВЕНТИЛАЦИЈЕ ОБЈЕКТА НАЦИОНАЛНОГ ЦЕНТРА
| А1) Грејање и хлађење централно VRF система, резервно грејање и вентилација |  |  |  | 0
| А2) Климатизација сервер сале бр.6 у подруму |  |  |  | 0
| А3) Припремно завршни радови |  |  |  | 350000
| УКУПНО = |  |  |  | 350000
Напомена: Наведене цене су без урачунатог ПДВ-а.
Одговорни пројектант:
Миодраг Лазић, дипл.маш.инж.

## 6.2 Lift
Поз. | ОПИС РАДОВА | Ј.М. | КОЛ. | ЈЕД. ЦЕНА | УКУПНО
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
I - Машинске инсталације лифта
1 | Испорука, монтажа, пуштање у пробни рад и сертификација од стране именованог тела за оцењивање усаглашености и преглед лифтова, електричног путничког лифта без машинске просторије, следећих карактеристика:
- Носивост: 800 kg / 10 особа
- Намена: Превоз лица
- Називна брзина: V= 1,0 m//s
- Висина дизања: H=11.050 mm
- Број станица: 4 (-1, 0, 1, 2)
- Број прилаза: 4 (-1, 0, 1, 2) са исте стране
- Прилазна врата: Аутоматска, телескопска, светли твор E/F=900/2100mm, брушени инокс;
- Врата кабине: Аутоматска, телескопска, са заштитном фото-завесом за цео отвор врата, светли отвор E/F=900/2100mm, брушени инокс;
- Кабина: Метална, непролазна, обрада зидова брушени инокс, завршна обрада пода - локално, осветљење LED, огледало на задњем зиду, рукохват на задњем зиду, нужно светло, вентилатор у кабини;
- Димензије кабине: ширина 1350mm, дубина 1400mm, висина 2200mm (до спуштеног плафона);
- Вођице кабине: Т 89/B (prema ISO 7465)
- Вођице противтега: HT60x50x15
- Одбојник: - 2ком испод кабине; - 1ком испод тега;
- Граничник брзине: - тип: OL35
- Хватачки уређај: - тип: CSGB01
- Погонска машина: Безредукторска машина са ужетњачом;
- Пренос кретања: челичним ужадима 6xØ8mm, индиректно преко превојних ужетњача Ø240mm, prenos 2:1;
- Погонски мотор: Трофазни синхрони мотор са перманентним магнетима, фреквентно напонски регулисан, снаге 5,1 kW, 90,9 o/min, номиналне струје 16,0 A, полазне струје 21,0 A, дисипације топлоте 0,554 kW;
- Пројектовани број укључивања: 180 uk/h;
- Управљање: KCE микропроцесорско, симплекс - сабирно у оба смера, пожарни програм (у случају пожара кабина се аутоматски довози у главну станицу и искључује из рада), у случају нестанка ел. енергије лифт аутоматски пристаје у најближу станицу помоћу сопствене батерије;
- Сигнализација и дугмад у кабини: Регистар кутија садржи дисплеј, тастере за сваку станицу, тастер за затварање врата, тастер аларма, индикатор положаја кабине, сигнализација преоптерећења; На прилазима се налазе позивни тастери са индикацијом пријема позива, дисплеј, положај кабине на свим спратовима, звучна сигнализација пристајања;
- Возно окно: Бетонско;
- Димензије возног окна: ширина 1810mm, дубина 1900mm, дубина јаме 1400 mm, висина врха 3700 mm;
- Положај машинске просторије: Нема, погонска машина је у врху, унутар возног окна;
- Напајање: 3x380V, 50Hz
- Додатна опрема: Електронска вага за контролу оптерећења, тројна интерфонска веза (кабина-командни орман - контролна соба);
- Произвођач: KONE или еквивалентно
| Обрачун по комплету позиције. | комп | 1 |  | 0
| У К У П Н О I : |  |  |  | 3800000
II Припремни и завршни радови
1 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом.
| Паушални обрачун. | паушал. | 1 |  | 15000
2 | Завршни радови: пробна испитивања, сертификација лифа, рашчишћавање градилишта, чишћење лифта и примопредаја радова.
| Паушални обрачун. | паушал. | 1 |  | 25000
3 | Израда пројекта изведеног стања. Инвеститору се предаје 3 одштампана примерка и један примерак у електронској форми - на ЦД-у.
| Паушални обрачун. | паушал. | 1 |  | 60000
| У К У П Н О II : |  |  |  | 100000
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА
Свеска 6/2
| А. Лифт |  |  |  | 3800000
| Д. Припремни и завршни радови |  |  |  | 100000
|  | УКУПНО (без ПДВ-а): |  |  | 3900000
|  |  |  | ПДВ 20%: | 780000
|  | УКУПНО (са ПДВ-ом): |  |  | 4680000
Одговорни пројектант:
Мишковић Предраг дипл.маш.инж.
Одговорни пројектант:
Бојан Пршић дипл.инж.ел.

## 6.3 Gašenje požara gasom
СПЕЦИФИКАЦИЈА МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ
поз | опис | мера | кол | j.cena | ukupno
1 | Stabilni sistem za gašenje požara gasom Novec1230
1.1 | Челична боца од 16л, са вентилом од 6/4", вентилом сигурности, манометром, сигурносним диском и заштитним капом. Боца је напуњена под притиском азота на 25бар. Боца је челична и треба да има TPED сертификат. Димензије боце су: д =229мм, Х=579мм. Произвођач KIDDE UK. | ком. | 1 | 181783.9681 | 181783.9681
1.2 | Челична боца од 243л, са вентилом од 3", вентилом сигурности, манометром, сигурносним диском и заштитним капом. Боца је напуњена под притиском азота на 25 bar. Боца је челична и треба да има TPED или DOT сертификат. Димензије боце су: d =559мм, h=1283мм. Произвођач KIDDE UK. | ком. | 1 | 1108621.1318 | 1108621.1318
1.3 | Адаптер од 1.5", са BSP навојем за конекцију боце са цевоводом. Адаптер је месингани са унутрашњим навојем. Произвођач KIDDE UK. | ком. | 1 | 9920.3258 | 9920.3258
1.4 | Адаптер од 3", са BSP навојем за конекцију боце са цевоводом. Адаптер је месингани са унутрашњим навојем. Произвођач KIDE UK. | ком. | 1 | 19122.6404 | 19122.6404
1.5 | Носач за везивање боце 16л за зид. Састоји се од челичне шине и шелне која се поставља око боце. Произвођач KIDDE UK | ком. | 1 | 1888.0165 | 1888.0165
1.6 | „Носач за везивање боце 243л за зид. Састоји се од челичне шине и шелне која се поставља око боце. Произвођач KIDDE UK." | ком. | 1 | 7712.147 | 7712.147
1.7 | Електрични актуатор за активирање боце који се монтира на сам вентил на боци. Карактеристике актуатора су: 24V, 0.2А, у Ex изведби. Актуатор има могућност ресетовања након активирања. Произвођач КIDDE UK. | ком. | 1 | 39238.726 | 39238.726
1.8 | Ручни актуатор за ручно активирање система монтиран на сам вентил на боци. Актуатор је осигуран осигурачем и има могућност ресетовања након активирања. Произвођач KIDDE UK | ком. | 1 | 17166.3541 | 17166.3541
1.9 | Пнеуматски актуатор за пнеуматско активирање боце, са везом за пнеуматско флексибилно активационо црево од 5/16"". Произвођач KIDDE UK. | ком. | 1 | 11789.5092 | 11789.5092
1.10 | Master cylinder adaptor kit за спајање боца у батерију. Произвођач КИДДЕ УК. | ком. | 1 | 7874.5823 | 7874.5823
1.11 | Т рачва 1/8" NPT к 5/16" за спајање пнеуматских флексибилних активационих пукотина. Произвођач KIDDE UK. | ком. | 1 | 7017.6771 | 7017.6771
1.12 | Пнеуматско флексибилно активационо црево за пнеуматско активирање батерије боца дузине 762mm и пречника 1/4"". Произвођач KIDDE UK. | ком. | 2 | 6899.9704 | 13799.9407
1.13 | Presostat za nadziranje pritiska u boci. Pri padu pritiska ispod 21bar, presostat treba da signalizira PP centrali. Proizvođač KIDDE UK. | ком. | 2 | 30848.588 | 61697.176
1.14 | Притисни контакт за потврду активирања за монтажу на цевовод или сабирник укључујући и прикључак од 1/2"“ за везу. Произвођач KIDDE UK. | ком. | 1 | 21691.002 | 21691.002
1.15 | Адаптер за повезивање потврде испуцавања преко црева 1/2"" NTP x 5/16"". Произвођач KIDDE UK. | ком. | 1 | 1567.8541 | 1567.8541
1.16 | Средство за гашење пожара Novec 1230 је чисто средство за гашење, које се користи у концентрацијама сходно стандарду 15004-2. Гас је смештен у боци под притиском од 25 бара. Произвођач KIDDE UK. | kg | 203 | 9089.3161 | 1845131.1707
1.17 | Млазница DN25 за гашење пожара, од месинга, са отворима према хидрауличком прорачуну 360º око осе млазнице. Произвођач KIDDE UK. | ком. | 2 | 9294.1259 | 18588.2518
1.18 | Млазница DN50 за гашење пожара, од месинга, са отворима према хидрауличком прорачуну 360º око осе млазнице. Произвођач KIDDE UK. | ком. | 2 | 28501.5152 | 57003.0304
1.19 | Млазница DN15 за гашење пожара, од месинга, са отворима према хидрауличком прорачуну 180º око осе млазнице. Произвођач KIDDE UK. | ком. | 1 | 4715.3329 | 4715.3329
2 | Челичне бешавне цеви Челичне бешавне офарбане у основну боју. Радни притисак: 25 бара Материјал: API5l gradB Завршни слој: Основна боја Напомена: Овом позицијом предвиђена је израда отвора за пролаз цеви укључујући и обраду отвора око инсталације. Испоручити потребан материјал и извршити заптивање инсталационих отвора кроз преграде на граници пожарних зона, заптивним материјалом отпорним на пожар 60-120 мин., у зависности од дефинисане отпорности на пожар сваке преграде у пројекту заштите од пожара. За употребљени материјал обезбедити исправу о усаглашености са стандардом СРПС У.Ј1.090. По завршетку радова продор се мора обележити налепницом са подацима: о извршиоцу радова, о броју атеста и датуму изведених радова
2.1 | DN15 | m | 9 | 888.6113 | 7997.5017
2.2 | DN25 | m | 3 | 1711.6029 | 5134.8088
2.3 | DN50 | m | 12 | 3572.4302 | 42869.1623
3 | Челични фитинзи
3.1 | Т - комад За спајање елемената за проток флуида и гасова до 40 бара Материјал: Ливено гвожђе. Сертификат: ЕN10242 Произвођач: Titan Kamnik или сл.
3.1.1 | DN50 | ком. | 3 | 3391.2 | 10173.6
3.2 | Колено 90° За спајање елеменета за проток флуида и гасова до 40 бара Материјал: Ливено гвожђе Сертификат: ЕN10242 Произвођач: Titan Kamnik или сл.
3.2.1 | DN15 | ком. | 3 | 165.6 | 496.8
3.2.2 | DN25 | ком. | 2 | 309.6 | 619.2
3.2.3 | DN50 | ком. | 4 | 691.2 | 2764.8
3.3 | Редукција За спајање елеменета за проток флуида и гасова до 40 bar Материјал: Ливено гвожђе Сертификат: ЕN10242 Произвођач: Titan Kamnik или сл.
3.3.1 | DN40/DN15 | ком. | 1 | 450 | 450
3.3.2 | DN50/DN25 | ком. | 2 | 597.6 | 1195.2
3.3.3 | DN80/DN50 | ком. | 1 | 990 | 990
3.4 | Holender За спајање елеменета за проток флуида и гасова до 40bar Материјал: Ливено гвође Сертификат: ЕN10242 Произвођач: Titan Kamnik или сл.
3.4.1 | DN15 | ком. | 1 | 1620 | 1620
3.4.2 | DN50 | ком. | 3 | 4500 | 13500
3.5 | Dupli nipl За спајање елеменета за проток флуида и гасова до 40bar Материјал: Ливено гвође Сертификат: ЕN10242 Произвођач: Titan Kamnik или сл.
3.5.1 | DN15 | ком. | 2 | 90 | 180
3.5.2 | DN50 | ком. | 4 | 270 | 1080
3.6 | Muf За спајање елеменета за проток флуида и гасова до 40bar Материјал: Ливено гвође Сертификат: ЕN10242 Произвођач: Titan Kamnik или сл.
3.6.1 | DN15 | ком. | 1 | 144 | 144
4 | Носачи цевовода MP-PI Позиција обухвата стандардну поцинковану стегу за цев са чврстим уметком за лакшу примену; Конектор за навој - М: М8, М10 Произвођач: Hilti или сл.
4.1 | DN15 | ком. | 4 | 450 | 1800
4.2 | DN50 | ком. | 4 | 540 | 2160
5 | Растеретна клапна
5.1 | Растеретна клапна DUX 500 640x640x140mm, негативна вентилациона површина 0,212 m² позитивна вентилациона површина 0,128 m² Клапна има отпорност на пожар 360 минута и испитана у складу са стандардом BS EN 1363-1 Произвођач: AFP или сл. | ком. | 1 | 170000 | 170000
5.2 | Зидна решетка BN за убацивање или извлачење ваздуха, са жичаном мрежом. Димензије 575x555мм. Произвођач: Aerogrammi или сл. | ком. | 1 | 21600 | 21600
6 | Основна и завршна боја Фарбање цевовода и фитинга основном и завршном бојом | пауш | 1 | 12000 | 12000
7 | Остали материјали | пауш | 1 | 20000 | 20000
8 | Хаваријска вентилација
8.1 | Испорука пожарноотпорне клапне квадратног попречног пресека. Противпожарна клапна са електромоторним погоном. Мотори су предвиђени за напон 1x230 V, 50 Hz и снабдевени су крајњим прекидачима са једним радним и једним затвореним преклопним слободним потенцијалним контактима за сигнализацију положаја клапне (отвореног и противповезаног). клапни са вентилационим каналима врши се прирубницама. Тип клапне: PK-E, 300x300 mm Произвођач: Vis commpany | ком. | 2 | 55000 | 110000
8.2 | Испорука каналског вентилатора типа VENT-315 L. Карактеристике: напон 230V-50/60Hz; брзина rpm; максимална снага апсорпције 230V; максимална апсорбована струја 1А; максимални проток ваздуха 1475 m3/h ; звучни притисак на 3m - 49dB (A); Минимална амбијентална температура -40 ˚C, максимална амбијентална температура 50˚C, тежина 8 кг. Произвођач: S&P или сл | ком. | 1 | 80000 | 80000
8.3 | Испорука решетке 300x300 Произвођач: Vis commpany | ком. | 2 | 15000 | 30000
8.4 | Набавка и испорука спољне фиксне жалузине BN-G-R димензије 400x400 mm Произвођач: Aerogrammi или сл. | ком. | 1 | 20000 | 20000
8.5 | Набавка и испорука покретачког спиро канала са потребним фитинзима, са свим неопходним елементима за качење на плафону и спајање. | kg | 70 | 1200 | 84000
8.6 | Набавка и испорука подне решетке 600x600 Произвођач: MB Presting или сл. | kom | 1 | 45000 | 45000
8.7 | Набавка и испорука анемостата за монтажу на спуштени плафон 600x600 Произвођач: MB Presting или сл. | ком. | 1 | 15000 | 15000
9 | Радови
9.1 | Монтажа опреме Монтажа опреме подразумева целокупну монтажу система за гашење пожара гасом Novec 1230, пробијање отвора за монтажу растеретне клапне и пожарноотпорне решетке и заптивање продора материјалом отпорним на пожар | ком. | 1 | 150000 | 150000
9.2 | Монтажа система хаваријске вентилације Монтажа система хаваријске вентилације подразумева целокупну монтажу са пробијањем отвора за монтажу система хаваријске вентилације и заптивање продора PP масом. | ком. | 1 | 80000 | 80000
9.3 | DFT (Fan Door Test) Испитивање способности простора сходно захтевима из стандарда SRPS EN 15004-1 (Door Fan Test). Мерење надпритиска и подпритиска у штићеном простору. Испитивање треба да уради овлашћено лице које поседује сертификат произвођача опреме да је прошао обуку. Неопходно је поседовање софтвера за рад са опремом за мерење заптивности простора. | ком. | 1 | 80000 | 80000
9.4 | Пуштање у рад система за гашење пожара, израда пратеће документације, обука корисника | ком. | 1 | 30000 | 30000
9.5 | Прво контролисање инсталације од стране независног тела | ком. | 1 | 60000 | 60000
10 | Израда ПИО стабилног система за гашење пожара гасом NOVEC 1230 | ком. | 1 | 30000 | 30000
| УКУПНО БЕЗ ПДВ |  |  |  | 4567103.9095

## ZOP
ПОЗ. | Т.С. | ОПИС РАДОВА | количина | ј.м. | јед.цена | УКУПНО
ПУНКТ ОРЛОВАЧА - НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР Су+Пр+2
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
I АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
1 | Апарат за почетно гашење пожара FE-36-6 |  | 4 | kom
2 | Апарат за почетно гашење пожара типa CO2-5 |  | 1 | kom
3 | Апарат за почетно гашење пожара типa S-9А |  | 11 | kom
4 | Ормар од INOX-a за смештај апарата за гашење пожара |  | 16 | ком
5 | Знак „Ватрогасни апарат “ |  | 16 | ком
УКУПНО AПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ОД ПОЖАРА: | [5 empty] | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
I | ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА |  |  |  |  | 0
УКУПНО ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА: | [5 empty] | 0

## Rekapitulacija radova
- З Б И Р Н А Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ - ОРЛОВАЧА
БР. СВЕСКЕ | ОБЛАСТ РАДОВА | ВРЕДНОСТ
1.2. | АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ (са ентеријером)
2/1.2. | КОНСТРУКЦИЈА | ОБРАЂЕНО УЗ СВЕСКУ 1.
3.2. | ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
4.2. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
5.1. | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
5.2. | СИСТЕМИ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ
5.3. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА
6.1. | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ГРЕЈАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА
6.2. | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА
6.3. | ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ - NOVEC 1230
6.4. | ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а (дин): |  | 0
ПДВ-а (дин): |  | 0
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (дин): |  | 0